# 一、建设项目基本情况：

| 项目名称 | 湖南省岳阳市君山区华容护城涝区排涝能力建设泵站更新改造工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市君山区水利局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 万越 |  |  | 联系人 |  | 敬立群 |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳市君山区水利局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13786099156 |  | 传真 |  | — | 邮政编码 |  |  |
| 建设地点 | 君山区建设垸、君山垸、钱北垸、钱南垸、小团洲垸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 岳发改审[2019]55号 |  |  | 批准文号 |  | — |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  | 河湖治理及防洪设施工程建筑E4822 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 13150 |  |  | 绿地面积 (平方米) |  | 650 |  |  |
| 总投资 （万元） | 6634.94 | 其中：环保投资(万元) |  | 180 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 2.71 |
| 评价经费 （万元） | - |  |  | 预期投产日期 |  | 2022年12月 |  |  |
| 1、项目背景及基本情况 1.1建设背景 君山区华容护城涝区主要包括建设垸、君山垸、钱北垸、钱南垸和小团洲垸，是湖南省重要的粮食生产基地，也是湖南省洞庭湖区重点易涝区之一。因地理位置及地势原因，该区域一直都是湖南省防汛工作的重点地区，每年汛期，常发生洪涝灾害，给垸内的农业生产造成严重损害。尤其近几年来，长江中下游地区进入多雨年份，君山区华容护城涝区防汛形势显得更为严峻。 君山区华容护城涝区各泵站工程担负着君山区建设垸、君山垸、钱北垸、钱南垸和小团洲垸等堤垸的排涝抗旱的任务，为涝区内人民的生命财产提供了安全保障，促进了垸内农业生产持续稳定发展，对君山区社会、经济和政治产生重要影响。 但目前君山区华容护城涝区基础设施陈旧，泵站工程多修建于上世纪六七十年代，限于当时的技术水平和经济条件，泵站建设和设计标准偏低，设施与现状需求不匹配，加上泵站自然老化导致的设备老化和建筑物年久失修，水文条件变化导致的机组效益衰减等因素，导致泵站存在不同程度的问题，不能充分发挥排渍功能，影响排区渍水适时外排，造成农田受淹失收；厂房、检修闸、穿堤涵闸、防洪闸等建筑物年久失修，存在多种工程安全隐患，严重影响泵站的运行安全及垸区防洪安全。 鉴于君山区华容护城涝区各泵站工程对于君山区建设垸、君山垸等堤垸防洪排涝的重要作用，同时，泵站更新改造是解决三农问题、建设社会主义新农村、改变排区落后面貌、确保粮食安全生产的需要；是改善生态环境的需要；是解决泵站设备老化、安全可靠运行的需要；是排涝工程功能扩展的需要，因此，对君山区华容护城涝区的泵站更新改造项目显得十分必要。根据《中华人民共和国环境保护法》（2015 年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（国务院令第682号，2018年12月29日）、《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月01日）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年本）的有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年本）中“四十六、水利”中的“144、防洪治涝工程”中的“其他”（小型沟渠的护坡除外）类别，按要求应编制环境影响报告表。因此岳阳市君山区水利局委托我公司（湖南道和环保科技有限公司）承担本项目的环境影响评价编制工作。我公司在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。 2、评价等级判定 （1）大气：本项目为防洪治涝工程，根据工程分析，项目营运期无废气污染物产生，按照《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018）规定，本项目大气环境评价等级确定为三级，不进行进一步大气预测与评价，不设置大气评价范围。 （2）地表水：项目建设内容主要为7处泵站拆除重建，另8处泵站更新改造，及相应泵站进水前池清淤，边坡护砌等，属于水文要素影响型建设项目。进水前池清淤，长度为4.2km，清淤河道宽3.7m，河道扰动水底面积为0.01554km2。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）表2内容，本项目扰动水底面积为0.01554km2＜0.2km2，评价等级为三级，但项目影响范围涉及湖南东洞庭湖国家级自然保护区，评价等级不低于二级。因此，本项目地表水环境影响评价等级为二级。 （3）声环境评价等级 项目所在区域位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类地区，建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下，受影响人口增加较少，根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中评价等级划分规定，确定项目声环境影响评价等级为二级。 （4）地下水：本项目为防洪治涝工程项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，对应的地下水环境影响评价项目类别为IV类。 （5）生态：本项目为防洪治涝工程项目，工程占地面积小于2km2，但项目占地范围内涉及湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区，属于特殊生态敏感区。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）中评价工作等级的划分，本项目占地面积0.013km2，小于2km2，本项目生态环境评价工作等级为一级。 （6）土壤：根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》(HJ964-2018)中附录 A（规范性附录）土壤环境影响评价行业项目类别表，可知本项目属于“水利”中“其他”类，为III类项目，经收集相关资料，项目所在地土壤pH值为7.2-7.7，属于5.5<pH<8.5，敏感程度为不敏感类，因此本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 3、工程内容及规模 2.1项目名称、性质、规模 项目名称：湖南省岳阳市君山区华容护城涝区排涝能力建设泵站更新改造工程项目 建设单位：岳阳市君山区水利局 建设地点：君山区建设垸（三支渠泵站、四支渠泵站、五支渠泵站、六支渠泵站）、君山垸（北站泵站、桑园泵站、矮围泵站）、钱北垸（文家湾泵站、钱口泵站、一门闸泵站、采桑湖泵站）、钱南垸（和丰泵站）、小团洲垸（团北泵站、团东泵站、团南泵站）的15个泵站。 建设性质：新建 占地面积：13150m2，本工程永久占地为原泵站占地范围内，用地现状主要包括原泵站用地、进水前池。 项目投资：6634.94万元，其中环保投资180万元，占总投资的2.71%。 拆迁面积：无 施工期：本项目施工期为14个月，预计2021年9月-2022年10月 2.2主要工程内容及规模 本项目主要工程内容为对建设垸、君山垸、钱北垸、钱南垸和小团洲垸五个垸区内的15个泵站进行更新改造，其中桑园泵站、一门闸泵站、采桑湖泵站、文家湾泵站、和丰泵站、团北泵站、团南泵站七个泵站拆除重建，其他泵站以更换设备及维修为主，泵站更新改造后，可实现装机容量达8125KW，排水流量达65.90m3/s。 2.2.1项目具体建设内容详见下表。 表1-1本项目建设内容与规模一览表 序号; 项目名称; 单位; 指标; 备注. 1; 基本情况. 1.1; 工程总投资; 万元; 6634.94; -. 1.2; 涝区总面积; km²; 448; 包括建设垸、君山垸、钱北垸、 钱南垸、小团洲垸. 1.3; 项目占地面积; m²; 13150; -. 1.4; 泵站; 座; 15; -. 1.5; 泵; 台; 45; -. 1.6; 装机容量; kw; 8125; 改造前7000kw. 1.7; 排水流量; m3/s; 65.90; 改造前64.97（仅桑园泵站增容0.93）. 1.8; 城区排涝标准; -; 10年一遇24小时暴雨24小时排干（桑园泵站排区 提高排涝标准）. 1.9; 农区排涝标准; -; 10年一遇，三日暴雨三日末排至水稻耐淹水深（50mm）. 2; 主要改造内容. 2.1; 建设垸; 三支渠泵站; kW; 540; 3台泵，泵台数、容量不变; 湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区. 2.2; 四支渠泵站; kW; 360; 2台泵，泵台数、容量不变. 2.3; 五支渠泵站; kW; 360; 2台泵，泵台数、容量不变. 2.4; 六支渠泵站; kW; 360; 2台泵，泵台数、容量不变. 2.5; 君山垸; 北站泵站; kW; 310; 2台泵，泵台数、容量不变; -. 2.6; 矮围泵站; kW; 150; 2台泵，泵台数、容量不变; -. 2.7; 桑园泵站; kW; 180; 改造前55kw，此次改造增加一台泵，共2台泵，排涝能力由原来的; -. 2.8; 钱北垸; 文家湾泵站; kW; 370; 2台泵，泵台数不变，改造前310kw; -. 2.9; 钱口泵站; kW; 1080; 6台泵，泵台数、容量不变; -. 2.10; 一门闸泵站; kW; 1100; 5台泵，泵台数不变，改造前775kw; 其实验区. 2.11; 采桑湖泵站; kW; 1320; 6台泵，泵台数不变，改造前930kw. 2.12; 钱南垸; 和丰泵站; kW; 880; 改造前775kw，此次改造减一台泵，共4台泵; -. 2.13; 小团洲垸; 团北泵站; kW; 370; 2台泵，泵台数不变，改造前310kw; -. 2.14; 团南泵站; kW; 370; 2台泵，泵台数不变，改造前310kw; -. 2.15; 团东泵站; kW; 155; 1台泵，泵台数、容量不变; -. 2.2.2各泵站占地面积如下所示。 表1-2 各泵站改造前后占地面积列表 序号; 类型; 泵站名称; 改造后占地面积; 改造前占地面积. 建筑 占地 面积 m2; 其他 m2; 占地 面积 m2; 进水 渠面 积 m2; 总面积m2; 建筑 占地 面积 m2; 其他 m2; 占地 面 积 m2; 进水 渠面 积 m2; 总面积m2. 1; 拆除 重建 泵站; 一门闸 泵站; 872; 1472; 2344; 1024; 3368; 227; 873; 1100; 2268; 3368. 2; 釆桑湖 泵站; 1960; 594; 2554; 1800; 4354; 326; 628; 954; 3400; 4354. 3; 桑园泵站; 608; 210; 818; 700; 1518; 124; 316; 440; 1078; 1518. 4; 和丰泵站; 660; 250; 910; 752; 1662; 108; 402; 510; 1152; 1662. 5; 文家湾 泵站; 400; 460; 860; 390; 1250; 128; 622; 750; 500; 1250. 6; 团北泵站; 369; 379; 748; 400; 1148; 120; 468; 588; 560; 1148. 7; 团南泵站; 84; 616; 700; 330; 1030; 84; 616; 700; 330; 1030. 8; 不重 建泵 站; 三支渠 泵站; 154; 413; 567; 88; 655; 154; 413; 567; 88; 655. 9; 四支渠 泵站; 121; 201; 322; 1380; 1702; 121; 201; 322; 1380; 1702. 10; 五支渠 泵站; 130; 470; 600; 2010; 2610; 130; 470; 600; 2010; 2610. 11; 六支渠 泵站; 195; 530; 725; 2916; 3641; 195; 530; 725; 2916; 3641. 12; 北站泵站; 133; 107; 240; 5400; 5640; 133; 107; 240; 5400; 5640. 13; 矮围泵站; 84; 116; 200; 2800; 3000; 84; 116; 200; 2800; 3000. 14; 钱口泵站; 238; 554; 792; 3000; 3792; 238; 554; 792; 3000; 3792. 15; 团东泵站; 152; 618; 770; 3185; 3955; 152; 618; 770; 3185; 3955. 16; 总计; 6160; 13150; 39325; 2324; 9258; 39325. 2.2.3各泵站主要设备清单详见下表。 表1-3 泵站主要设备清单列表 序号; 泵站名称; 水泵型号; 台数; 排涝受纳水体; 备注. 1; 一门闸泵站; 700QGWZ-50; 5; 湖南东洞庭湖国家级自然保护区; 泵站拆除重建，并配 套相应的电气设备. 2; 釆桑湖泵站; 700QGWZ-50; 6; 泵站拆除重建，并配套相应的电气设备，前池清淤66m×40m. 3; 三支渠泵站; 700ZLB-7.6; 3; 长江; 利旧. 4; 四支渠泵站; 700ZLB-7.6; 2; 利旧. 5; 五支渠泵站; 700ZLB-7.6; 2; 利旧. 6; 六支渠泵站; 700ZLB-7.6; 2; 利旧. 7; 北站泵站; 700ZLB-6.3; 2; 利旧. 8; 矮围泵站; 500ZLB-6.3; 2; 利旧. 9; 桑园泵站; 500QGWZ-50; 2; 泵站拆除重建，另增加一台泵，并配套相应的电气设备. 10; 钱口泵站; 700ZLB-7.6; 6; 华容河; 利旧. 11; 团东泵站; 28ZLB-70; 1; 利旧. 12; 和丰泵站; 700QGWZ-70; 2; 泵站拆除重建，并配套相应的电气设备，前池清淤10m×16m. 13; 700QGWZ-50; 2. 14; 文家湾泵站; 700QGWZ-70; 2; 泵站拆除重建，并配套相应的电气设备. 15; 团北泵站; 700QGWZ-70; 2; 泵站拆除重建，并配套相应的电气设备，前池清淤重建10m×8m. 16; 团南泵站; 700QGWZ-70; 2; 泵站拆除重建，并配套相应的电气设备，前池清淤12m×7m. 2.2.4建筑材料数量及来源 根据项目提供的可研资料可知，项目所需原料清单如下表所示。 表1-4 工程主要材料清单 序号; 材料; 数量; 单位; 备注. 1; 商品混凝土; 3084; t; 外购成品. 2; 钢材; 349.65; t; 外购. 3; 块石; 1693; m3; 外购. 2.2.5各泵站详细改造内容如下。 泵站主要建筑物由检修闸、进水渠、前池、泵房、出水钢管、压力水箱、出水箱涵、防洪闸、消力池等组成。 2.2.5.1一门闸泵站 目前一门闸泵站装机5台共775kw，型号为28ZLB-70型立式轴流泵，设计扬程为7.30m，设计排涝流量为7.35m³/s。 本次更新改造后，设计排水流量7.35m3/s，装机容量1100kw（5×220kw），更换水泵5台型号为700 QGWZ -50，配备电机5台。 建筑物更新改造方案如下，泵站总体布置详见附图4（一）。 1、新建拦污检修闸，4孔，孔口尺寸3.0m×2.5m，拦污栅4孔，孔口尺寸3.0m×2.5m。 2、前池浆砌石护砌25m，前池浆砌石挡墙护岸11m及底板加固。 3、泵房重建，包括主泵房及下部结构、管理房、变电站、副厂房、压力水箱、出水箱涵接长（建设段为与泵房连接段，东洞庭湖一侧维持现状）。 4、更换水泵（5台）及电气设备（1台），更换安全栅（2孔，孔口尺寸3.0m×5.5m）。 5、厂区平整、绿化、围墙等附属设备。 2.2.5.2采桑湖泵站 目前采桑湖泵站装机6台共930kw，水泵型号为28ZLB-70型立式轴流泵，设计扬程为6.80m，设计排涝流量为9.12m³/s。 本次更新改造后，设计排水流量9.12m3/s，装机容量1320kw（6×220kw），更换水泵6台型号为700 QGWZ -50，配备电机6台。 建筑物更新改造方案如下，泵站总体布置详见附图4（二）。 1、拦污检修闸拆除重建，4孔，孔口尺寸2.6m×2.7m，增加启闭设施设备，拦污栅4孔，孔口尺寸2.6m×2.7m。 2、进水前池清淤（66m×40m），边坡护砌。 3、主泵房拆除重建，新增安装检修间、电气副厂房及变电站。 4、压力水箱拆除重建，灌溉渠道渠首部分重新布置。 5、出水箱涵加长，原与泵房连接段拆除重建，其余维持现状。 6、更换水泵及电气设备。 7、更换安全栅（2孔，孔口尺寸2.8m×5.3m）、检修闸门、出水钢管、拍门等金结设备设施。 2.2.5.3桑园泵站 桑园泵站装机1台共55kw，水泵为立式轴流泵，型号为500ZLB-6.3，配套电机1台，型号为JSL115-6，设计扬程为8.04m，设计排涝流量为0.55m³/s。配备变压器1台，型号为S7-200/10/0.4。 本次更新改造后，设计排水流量1.48m3/s，装机容量180kw（2×90kw），更换水泵2台，型号为500QGWZ-50，配备电机2台。 建筑物更新改造方案如下，泵站总体布置详见附图4（三）。 1、主泵房移位重建（进水池方向移位24m），水泵梁拆除重建。 2、新建副厂房、检修间，重建值班室。 3、变电站改造，对变压器基座进行维修。 4、箱涵接长24m，压力水箱重建，拦污栅桥重建，1孔，孔口尺寸4.0m×3.7m，安全栅重建（2孔，孔口尺寸2.5m×4.2m）。 5、更换相关机电设备及金属结构设备。 2.2.5.4文家湾泵站 文家湾泵站装机2台共310kW，水泵型号为28ZLB-70型立式轴流泵，设计扬程为7.18m，设计排涝流量为3.10m³/s。 本次更新改造后，设计排水流量3.10m3/s，装机容370kw（2×185kw），更换水泵2台型号为700 QGWZ -70，配备电机2台。 建筑物更新改造方案如下，泵站总体布置详见附图4（四）。 1、新建拦污检修闸，孔口尺寸2.5m×2.8m，2孔，拦污栅桥重建，2孔，孔口尺寸2.5m×2.8m，安全栅重建（2孔，孔口尺寸2.0m×4.5m）。 2、进水渠及前池六方块护坡37m，前池浆砌石挡墙护岸8m及底板加固。 3、泵房重建（57m2），包括主泵房及下部结构、管理房（35 m2）、变电站（27 m2）、副厂房（48 m2）。 4、更换水泵（2台）及电气设备（1台）。 5、厂区整平硬化（186 m2）、围墙（122m）等附属设施。 2.2.5.5和丰泵站 和丰泵站装机5台共775kw，水泵型号为28ZLB-70立式轴流泵，配套电机5台，型号为Y355M2-8，设计扬程为6.80m，设计排涝流量为7.35m³/s。 本次更新改造后，设计排水流量7.75m3/s，装机容量880kw（2×280 kw +2×160kw），更换水泵4台型号为700 QGWZ -70/900 QGWZ-50，配备电机4台。 建筑物更新改造方案如下，泵站总体布置详见附图4（五）。 1、前池清淤重建（10m×16m），护砌10m，采用C15砼预制六方块护坡，下铺粗砂垫层。 2、新建拦污检修闸1处，孔口尺寸2.5m×3.9m，3孔。 3、主泵房拆除重建（向进水渠方向前移25m），新建副厂房、重建值班室。 4、压力水箱拆除重建。 5、更换水泵、电机、配电屏、出水钢管、增设拦污栅（2孔，孔口尺寸2.5m×3.9m）、安全栅（2孔，孔口尺寸3.0m×4.77m）、检修闸门。 2.2.5.6团北泵站 团北泵站装机2台共310kw，水泵型号为28ZLB-70立式轴流泵，配套电机2台，型号为Y355M2-8，设计扬程为6.50m，设计排涝流量为3.1m³/s。 本次更新改造后，设计排水流量3.1m3/s，装机容量370kw（2×185kw），更换水泵2台型号为700 QGWZ -70，配备电机2台。 建筑物更新改造方案如下，泵站总体布置详见附图4（六）。 1、新建拦污检修闸1处，孔口尺寸2.2×3.5，2孔。 2、前池清淤重建（10m×8m），新建C20砼底板。 3、主泵房拆除重建（向进水渠方向前移20m），新建副厂房。 4、压力水箱拆除重建。 5、更换水泵、电机、配电屏、出水钢管、增设拦污栅（2孔，孔口尺寸2.2m×3.5m）、安全栅（2孔，孔口尺寸2.6m×4.93m）、检修闸门。 2.2.5.7团南泵站 团南泵站装机2台共310kw，水泵型号为28ZLB-70立式轴流泵，配套电机2台，型号为Y355M2-8，设计扬程为6.50m，设计排涝流量为3.1m³/s。 本次更新改造后，设计排水流量3.1m3/s，装机容量370kw（2×185kw），更换水泵2台型号为700 QGWZ -70，配备电机2台。 建筑物更新改造方案如下，泵站总体布置详见附图4（七）。 1、新建拦污检修闸1处，孔口尺寸2.1m×3.2m，2孔。 2、前池清淤（12m×7m），边墙裂缝修补，新建C20砼底板。 3、主泵房拆除重建，新建副厂房，拦污栅（2孔，孔口尺寸2.1m×3.2m）、安全栅（2孔，孔口尺寸2.9m×5.07m），重建值班室。 4、更换水泵、电机、配电屏、出水钢管、增设拦污栅（2孔，孔口尺寸2.1m×3.2m）、检修闸门。 2.2.5.8三支渠泵站 三支渠泵站装机3台共540kw，水泵型号为700ZLB-7.6，配套电机3台，型号为JRL136-8，设计扬程为7.50m，设计排涝流量为4.35m³/s。 本次更新改造仅维修改造，包括建构筑物维修及部分设备更换，不更换装机容量和水泵。建筑物更新改造方案如下。 1、新建拦污栅桥（1孔，孔口尺寸2.5m×3.5m）。 2、进水前池防水砂浆处理。 3、围墙补修。 4、主厂房内部装修。 5、更换安全栅（3孔，孔口尺寸2.9m×7.19m）及压力钢管。 2.2.5.9四支渠泵站 四支渠泵站装机2台共360kw，水泵型号为700ZLB-7.6，配套电机2台，型号为JRL136-8，设计扬程为7.50m，设计排涝流量为3.0m³/s。 本次更新改造仅维修改造，包括建构筑物维修及部分设备更换，不更换装机容量和水泵。建筑物更新改造方案如下。 1、主厂房内部装修，屋顶防漏。 2、更换安全栅（2孔，孔口尺寸2.1m×6m）及压力钢管。 2.2.5.10五支渠泵站 五支渠泵站装机2台共360kw，水泵型号为700ZLB-7.6，配套电机2台，型号为JRL136-8设计扬程为7.50m，设计排涝流量为3.0m³/s。 本次更新改造仅维修改造，包括建构筑物维修及部分设备更换，不更换装机容量和水泵。建筑物更新改造方案如下。 1、主厂房内部装修，泵站围墙拆除重建。 2、更换安全栅（2孔，孔口尺寸2.1m×6m）及压力钢管。 2.2.5.11六支渠泵站 六支渠泵站装机2台共360kw，水泵型号为700ZLB-7.6，配套电机2台，型号为JRL136-8，设计扬程为7.50m，设计排涝流量为3.0m³/s。 本次更新改造仅维修改造，包括建构筑物维修及部分设备更换，不更换装机容量和水泵。建筑物更新改造方案如下。 1、主厂房内部装修，泵站围墙拆除重建。 2、更换安全栅（2孔，孔口尺寸2.2m×6m）及压力钢管。 2.2.5.12北站泵站 北站泵站装机2台共310kw，水泵为立式轴流泵，型号为700ZLB-6.3，配套电机2台，设计排涝流量为3.1m³/s。 本次更新改造仅维修改造，包括建构筑物维修及部分设备更换，不更换装机容量和水泵。建筑物更新改造方案如下。 建筑物更新改造方案如下。 1、新建拦污闸桥。 2、主厂房维修。 3、更换失效电气设备，更换拦污栅（2孔，孔口尺寸2.6m×4.5m）。 2.2.5.13矮围泵站 矮围泵站装机2台共150kw，水泵为立式轴流泵，型号为500ZLB-6.3，配套电机2台，型号为JSL115-6，设计扬程为7.80m，设计排涝流量为1.1m³/s。配备变压器1台，型号为S7-200/10/0.4。 本次更新改造仅维修改造，包括建构筑物维修及部分设备更换，不更换装机容量和水泵。建筑物更新改造方案如下。 建筑物更新改造方案如下。 1、进水渠挡墙修复 2、主泵房维修，增加起重设备。 3、更换失效电气设备。 2.2.5.14钱口泵站 钱口泵站装机6台共1080kw，水泵为立式轴流泵，型号为700ZLB-7.6，配套电机6台，设计排涝流量为9.6m³/s。 本次更新改造仅维修改造，包括建构筑物维修及部分设备更换，不更换装机容量和水泵。建筑物更新改造方案如下。 建筑物更新改造方案如下。 1、主厂房维修。 2、更换配电设备。 2.2.5.15团东泵站 团东泵站装机1台共155kw，水泵型号为28ZLB-70立式轴流泵，配套电机1台，型号为Y355M2-8，设计扬程为6.50m，设计排涝流量为1.25m³/s。 本次更新改造仅维修改造，包括建构筑物维修及部分设备更换，不更换装机容量和水泵。建筑物更新改造方案如下。 建筑物更新改造方案如下。 1、主厂房维修改造。 2、拦污检修闸更换，孔口尺寸2.1m×3.2m，2孔。 2.3 土石方工程 根据可行性研究报告，本工程挖方9378m3（其中含开挖土石方5160m3，拆除围堰532.35m3，拆除原泵站建筑垃圾1619.65m3，清淤2066m3），土方回填93782m3（其中含回填土石方5160m3，填筑围堰532.35m3，建筑垃圾1619.65m3，淤泥用于各泵站临时用地植被恢复的绿化用土），因此项目无弃方量，不需另设取弃土场。 表1-5 本项目土石方平衡一览表 单位m3 序号; 挖方量; 填方量; 弃方量. 开挖 土石方; 清淤; 拆除 围堰; 建筑垃圾回 填利用; 回填 土方; 填筑 围堰; 拆除原泵站 建筑垃圾回 填利用; 淤泥; 土石方. 1; 5160; 2066; 532.35; 1619.65; 5160; 532.35; 1619.65; 2066; 0. 合计; 9378; 9378; 0. 2.4占地 项目临时占地面积共9500m2，包括施工临时便道区、表土堆置场、淤泥堆场等，项目不另设取弃土场，不设沥青混凝土搅拌站，施工营地租用当地民房，因此不另设施工营地；其他临时用地充分利用工程永久用地，临时占地在工程竣工后应恢复其原状。 因采桑湖泵站及一门闸泵站位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区的实验区内，根据生态保护的避让原则，同时结合泵站所在地现状情况（采桑湖泵站用地范围内有约600m2的空地，一门闸泵站的用地范围内有约800m2的空地，空地用于施工过程的表土堆置，临时便道充分利用现状道路），此外通过加强管理，合理布局，采桑湖泵站及一门闸泵站施工过程不在永久用地范围以外设置临时用地。 表1-6 本项目临时占地一览表 序号; 类型/名称; 临时占地面积 （m2）; 属性. 1; 桑园泵站; 1800; 其中水田800m2、旱地6300m2、荒地2400m2. 2; 和丰泵站; 2400. 3; 文家湾泵站; 2000. 4; 团北泵站; 1500. 5; 团南泵站; 1800. 6; 总面积; 9500; -. 7; 其中; 表土堆置场、淤泥堆场等; 3500; -. 8; 施工临时便道区; 6000; -. 2.5主体工程施工 本工程为泵站更新改造工程，包括的工程项目主要有土方开挖、一般土方回填、大堤土方回填、浆砌石砌筑、粉喷桩、裂缝修补、草皮护坡、机电设备安装、金属结构安装等。 1）清淤、表土清除和土方开挖 清淤、土方开挖采用1m³反铲挖掘机挖装，自卸汽车运输，开挖部位较小的部分采用人工开挖。开挖利用土料就近堆置，以备回填之用，开挖土料临时堆置需搭盖雨棚或编织布遮盖，防止雨水浸渗及其他杂质混入土料中而影响回填用土料质量。 表土清除在设计基面边线外50cm，基面的淤泥、腐殖土、泥炭土等不合格土须清除干净。 2）一般土方填筑施工 土方填筑就近利用堆存土料，采用反铲直接挖装至填筑面，59kW推土机铺平，每层铺土厚度30cm，回填工作面较大处采用13.5t振动碾压实，工作面较窄处或者边角部位采用人工夯实或蛙式打夯机逐层夯实。 3）浆砌石砌筑 浆砌石主要用于脚槽和浆砌石挡墙，采用座浆法施工，水泥砂浆标号为M10，要求外购商品混凝土。石块的形状要大致整齐，边尖应敲去，块重以30～50kg为宜，岩石要求新鲜坚硬，抗风化能力强，不得夹带泥土污物，采用M10砂浆勾缝。 4）粉喷桩施工 粉喷桩采用CH-5粉喷机进行施工，施工过程中应随时检查，特别是孔位、钻杆倾斜度、单桩喷粉量等均应满足设计及规范要求；成桩后，应测量桩轴线偏移值，7d后用轻便触探仪检查桩的质量；成桩28d后应进行足尺桩身无侧限抗压强度试验。 5）草皮护坡 草皮护坡采用人工铺草皮，草皮厚度不小于3cm，铺砌时要铲槽贴紧拍平，并浇水养护。 6）机电设备安装施工 机电设备安装应按设备安装条例和产品要求进行安装，主要设备（如水泵、电机等）均由厂家负责安装。 7）金属结构设备安装施工 ①闸门与埋件预组装 闸门与埋件应摆放平稳、整齐，且支承牢固，不宜叠层堆放，并有人员和起吊设备的通道。预组装前，应编制组装技术方案，包括组装程序、吊装方案（确定吊装设备、主要器具、地锚的设置和缆风绳的受力计算）以及临时加固支撑方案等，并制定详细的安全技术措施，报主管部门批准后方可实施。各拼装平台基础应牢固，支承结构应稳定可靠。闸门预组装时，各部连接螺栓至少应装配1/2以上，并紧固。闸门预组后的拆除作业宜按组装顺序倒序作业，并应充分考虑拆卸过程中竖立部分的自身稳定性，对于稳定性存在问题的，增加临时缆风绳，以增强稳定。 ②闸门埋件安装 闸门埋件安装前，应编制施工技术方案和安全技术措施，明确安装施工与土建各专业之间的相互关系，做好相应的应急预案，对作业人员进行详细的安全技术交底，在施工过程中加强控制。埋件安装前，应对门槽内模板以及脚手架跳板上钢筋头、凿毛的水泥块等杂物进行彻底清理。下层埋件没加固好之前，不应将上层埋件摞放在其上。 ③平面闸门安装 闸门安装前，应对门槽埋件进行复测，并应对可能影响闸门启闭的障碍物进行全面清除。闸门起吊前，应在确认起重机吊钩与闸门可靠连接并初步受力后，方可拆除临时支撑和缆风绳。使用启闭机起吊闸门入槽时，吊钩或抓梁轴销应穿到位。水封现场粘接作业应按照说明书和作业指导书进行施工，使用模具对接头处固定和加热时，应采取防止烫伤和灼伤的保护措施。水封螺栓孔加工，作业时应将水封可靠固定，并在下部垫上木板加以保护，严禁用手脚对钻孔部位进行定位固定。 2.6安全度汛 本工程中施工面在枯水期水位以下的工程，需要设置施工围堰（包括拆除重建设的7座泵站），调控施工进度，分段或分项目在不同的施工期施工，同一段或同一个项目控制在一个枯水期施工完。 根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），工程临时性水工建筑物级别为5级，临时性建筑物类型为土石结构，洪水标准为5~10年一遇，本次施工期洪水频率取5年一遇。根据施工组织安排，施工期为10月～次年3月，围堰修建时间为10月～次年3月。 出水池施工洪水水位计算采用根据各电排站附近水位站1995年～2017年水位资料，按照施工组织设计要求，统计历年10月～次年3月最高洪水位资料，进行频率计算求得5年一遇水位，再按照典型年实测枯水位水面比降求得施工洪水位。由于各泵站进水池无水位观测资料，因此进水池施工期水位均采用进水池最低运行水位。 2.7施工总进度 考虑工程项目内容多，本工程施工总工期为14个月，主体工程在1个枯水期内完成。本工程各项目施工期内各泵站机组均不能开机，如汛期来临则排渍任务繁重，故每处泵站更新改造必须在一个枯水期内完成。施工筹建期不包括在本进度计划内，工作内容包括施工队伍招标，签约等涉及对外协作的筹建工作。本工程临建工程量较少，准备工程工期安排1个月，第一年9月为工程准备期，工程准备期内进行施工临时道路修建，及其它辅助设施的修建，料场覆盖层的剥离等。 每座泵站主体工程（土建、机电、金结工程）施工工期为6个月，安排在相应枯水期内第一年10月至次年3月间。土方开挖、浆砌石与砼拆除等项施工期安排在第一年10月开始；砼浇筑、浆砌石等项施工期安排在第一年11月开始；机电设备及金结设备安装施工安排在次年1月初至3月末。 2.8施工围堰 各泵站拦污检修闸、护坡护脚等均需修围堰。围堰采用土石围堰，围堰顶宽3.0m，迎水面坡比为1:2，背水面坡比1:2，围堰顶高程采取施工期洪水位加安全加高0.5m高度。 围堰基础位于洲滩河砂之上的，由于目前没有准确的水位线，同时河滩上淤泥、河砂厚度也不确定，故围堰填筑时须密切关注沉降，遇淤泥沉降时应实时加高围堰。 2.9拆迁 项目用地不涉及拆迁。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、与本项目有关的原有污染情况及治理措施 本项目属泵站更新改造工程，现状泵站因年久失修不能满足排涝能力，因此进行更新改造，根据建设方提供资料，每个泵站值班人员为2人，原有污染源主要为值班人员的少量生活废水，少量生活垃圾，泵站泵的运行噪声，进水闸格栅收集的栅渣，泵站检修产生的废油污、废含油抹布等。生活废水经化粪池处理后用于周边农田旱地做农肥，不外排；栅渣、生活垃圾经收集后交环卫部门清运；泵站检修产生的废油污、废含油抹布经暂存后，定期交由有资质单位处置（未分类收集的含油抹布可除外）。 ## 1.1主要污染物排放及采取的防治措施 （1）各泵站营运过程中产生的废水 原有项目营运过程中产生的废水主要为厂区员工的生活污水，单个泵站的员工为2人，在厂住宿人员生活用水按160L/人•天计，年工作时间按365天计，则生活用水总量为116.8t/a，污水排污系数按0.8计算，排放量为93.44m3/a（0.256m3/d），项目生活污水经隔油沉淀池+化粪池处理后，用于东侧及南侧农田施肥。 （2）运行废气 各泵站在运行过程无废气产生。 （3）运行噪声 各泵站在运行过程有一定的噪声，因工程运行期主要为汛期，本次环评监测时间为9月11日，泵站未运行，因此本次环评监测的数据为各泵站所在地的声环境。 根据类比同类泵站的运行噪声，可知各泵站的最大噪声源强为87dB(A)，通过采取隔音、减振等措施，噪声源强最大为67.0dB(A)，再经距离衰减，泵3m以外可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中昼间2类标准，泵8m以外可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中夜间2类标准，泵所在地8m以外可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中夜间2类标准，由各泵站的平面布局可知，各泵站的厂界噪声均能实现《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 （3）运行期固体废物 项目运营后，主要固体废物为员工产生的生活垃圾、进水闸格栅产生的栅渣、检修产生的废油及废弃含油抹布。固体废弃物种类、来源及属性详见下表。 表1-7 项目固废情况一览表 序号; 名称; 数量（t/a）; 属性; 处置措施. 1; 栅渣（果皮、纸屑等）; 1.83（单个泵站）; 一般固废; 收集后环卫部门清运. 2; 生活垃圾; 少量; 生活垃圾. 3; 检修废矿物油; 0.005（单个泵站）; 危险废物 HW08 废矿物油; 未交由有资质单 位处理. 4; 含油抹布; 0.01（单个泵站）; 危险废物 HW49其他废物; 未分类收集的可全过程不按危险废物管理. 由上述措施可知，目前各泵站的污染物排放过程中的主要环境问题为危险废物未按相关要求设置危废暂存区，且危废未交由有资质单位处置。 1.2其他主要环境问题 通过2020年12月7-9日对各泵站的进水渠主干渠上溯2公里集中生活污水直排口的现场情况调查可知，各泵站进水渠主干渠上溯2公里均无集中生活污水直排口，但除采桑湖泵站、五支渠泵站、团东泵站外，其他泵站均零星有部分散户生活污水的直排口，其中以四支渠泵站主干渠上溯1.5公里处广兴洲镇的散户居民直排口相对较多，随着2020年湖南省农村厕改项目的实施，以及《君山区农村生活污水治理专项规划》（2020-2030年）的实施（广兴洲镇拟完善镇上污水管网的铺设，并将污水纳入镇污水处理厂处理），散户生活污水直排现象将逐步被清除。 2、与项目有关的主要问题 项目共涉及15个泵站需更新改造，其中一门闸泵站、采桑湖泵站、三支渠泵站、四支渠泵站、五支渠泵站、六支渠泵站6个泵站位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区内，项目施工期将不可避免的对湖南东洞庭湖国家级自然保护区有一定的影响。 项目各泵站目前存在的主要问题如下表所示，本次更新改造旨在解决各泵站现存的问题，以提升华容护城涝区排涝能力。 表1-8 各泵站目前存在的主要问题一览表 序号; 泵站; 存在的问题. 1; 一门闸泵站; 1、主泵房为堤后墩墙式湿室型泵房，浆砌条石墩墙由于年代久远，多处部位出现开裂、 松动、变形，存在安全隐患。2、无 1 级拦污栅桥，前池杂草丛生，阻水现象严重影响正常开机。3、前池翼墙勾缝普遍开裂，石块局部松动，翼墙向池内倾斜，多处出现裂缝，池内淤 积严重有滑坡现象，高洪水位时多处管涌。4、出水流道地基不均匀沉降，伸缩缝拉裂，高水位排涝时渗水严重，出水池、消力池 冲毁严重，未设海漫。5、主水泵运行时间最长达 50 年，磨损、锈蚀、汽蚀和腐蚀严重。6、主电动机绝缘等级低，老化严重，线圈端部绑扎松动。特别是长年保持在高洪水位 长时间运行，使电动机大部分零部件腐蚀、绕组绝缘降低，存在重大安全缺陷。7、低压开关柜属自制设备，现已淘汰，其操作机构失灵，分合闸经误动作，部分元件 市场无配购。8、户外油断路器是 60 年代 DW1-10D 产品，动、静触头多次烧坏修复，操作机构不灵 活，动作不可靠，市场无配件。9、变压器型号为 S7 型铝芯绕组，属淘汰产品，运行温升高、噪声大，安全性差。. 2; 釆桑湖泵站; 1、拦污检修闸混凝土老化、碳化严重，无拦污栅及起吊设备。2、进水前池无护砌、与泵房相连处浆砌石八字墙破损，淤积严重。3、主泵房位于堤身内部，下部水泵梁断裂，泵房内部地面及门窗破损严重，无安装检 修间，电气副厂房及变电站。4、压力水箱渗水严重，灌溉渠道渠首部分砼强度不满足要求，侧墙开裂，渗水严重。5、主水泵运行时间长达 37 年，磨损、锈蚀、汽蚀和腐蚀严重，运行时震动严重。6、主电机运行时间最长达 36 年，机绝缘等级低， 电动机绝缘分层老化严重，运行噪 声大、振动大、温升大、能耗大，电动机定子绕组绝缘电阻实验不符合相关国家现行标准的 要求。7、主变压器运行年限长，故障率高，空载容量损耗大，变压器绕组绝缘电阻实验不满 足国家现行规定标准要求。8、开关柜柜体锈蚀，主要零部件老化、损坏严重，属淘汰产品。9、进水渠拦污栅及前池拦污栅锈蚀，无启闭设施和清污设施。10、压力钢管运行时间长，锈蚀严重，部分位置已锈穿，渗漏水严重。11、拍门锈蚀严重、启闭困难，止水及缓冲功能失效。. 3; 三支渠泵站; 1、无拦污设施。2、进水前池翻砂鼓浸。3、泵站围墙破损开裂。4、泵房内墙部分粉刷脱落。5、安全栅压力钢管锈蚀漏水。. 4; 四支渠泵站; 1、泵房内墙剥落，墙体出现裂缝。2、屋顶漏水。3、安全栅及压力钢管锈蚀严重。. 5; 五支渠泵站; 1、泵房内墙部分粉刷脱落。2、泵站围墙开裂。3、安全栅及压力钢管锈蚀严重。. 6; 六支渠泵站; 1、泵房内墙部分粉刷脱落。2、泵站围墙破损开裂。3、安全栅及压力钢管锈蚀严重。. 7; 北站泵站; 1、进水渠无拦污设施。2、主泵房内外墙粉刷剥落，无起重设备。3、配电屏、启动柜、补偿柜等电气设备失效。. 8; 矮围泵站; 1、主泵房破旧。. 9; 桑园泵站; 1、水泵磨损严重，电气设备老化，多属淘汰产品。2、现状调查排涝容量不足。3、无检修闸。4、主泵房结构无明显损坏，无副厂房、有值班室，屋顶局部漏水，防盗网锈蚀严重。5、安全栅锈蚀严重。6、主厂房电动葫芦老化严重。. 10; 钱口泵站; 1、进水渠挡墙部分垮塌。2、主泵房内外墙粉刷剥落，无起重设备。3、配电屏、启动柜、补偿柜等电气设备失效。. 11; 团东泵站; 1、主泵房破旧. 12; 和丰泵站; 1、无检修闸。2、前池杂草丛生，阻水现象严重，影响正常开机。翼墙勾缝普遍开裂，石块局部松动， 池内淤积严重有滑坡现象，高洪水位时曾出现多处管涌险情。3、主泵房为堤后墩墙式湿室型泵房，浆砌条石墩墙由于年代久远，多处部位出现开裂、 松动、变形，存在安全隐患，机房墙体多处开裂，屋顶多年失修，漏水严重，已属危房。无 副厂房。机房无起吊行车。4、水泵锈蚀严重，安装紧固螺丝工件变形，水平、同心度、摆度都无法达到设计技术 规程允许值要求。电气设备水淹后绝缘下降，无法达到运行要求。变压器为铝芯绕组，运行 时温度高噪音大，且渗油严重。拍门、拦污栅、压力钢管等金属结构锈蚀严重。. 13; 文家湾泵站; 1、进水渠上游拦污设施简陋，无检修闸。2、进水前池无护砌，与泵房相连处浆砌石八字墙破损，淤积严重。4、主泵房结构老化，无安装检修间、电气副厂房。5、防洪闸地基不均匀沉降，消力池冲毁严重，无海漫。6、主水泵运行时间最长达 50 年，磨损、锈蚀、汽蚀和腐蚀严重。7、主电动机绝缘等级低，老化严重，线圈端部绑扎松动，近 50 年的运行，电动机大部 分零部件腐蚀、绕组绝缘降低，存在重大安全缺陷。8、启动柜的油浸变阻系列，属淘汰产品。9、低压开关柜属自制设备，现已淘汰，其操作机构失灵，分合闸经常误动作。. 14; 团北泵站; 1、无拦污检修闸。2、前池杂草丛生、阻水现象严重，影响正常开机，前池翼墙老化严重，多处出现裂缝。3、主泵房为堤后墩墙式湿室型泵房，浆砌条石墩墙由于年代久远，多处部位出现开裂、 松动、变形，存在安全隐患，机房墙体多处开裂，屋顶多年失修，漏水严重，已属危房。无副厂房。4、水泵锈蚀严重，安装紧固螺丝工件变形，水平、同心度、摆度都无法达到设计技术 规程允许值要求。电气设备水淹后绝缘下降，无法达到运行要求。变压器为铝芯绕组，运行 时温度高噪音大，且渗油严重。拍门、拦污栅、压力钢管等金属结构锈蚀严重。. 15; 团南泵站; 1、无拦污检修闸。2、前池杂草丛生、淤积、阻水现象严重，影响正常开机，前池翼墙勾缝普遍开裂。3、主泵房为堤后墩墙式湿室型泵房，浆砌条石墩墙由于年代久远，多处部位出现开裂、 松动、变形，存在安全隐患，机房，墙体多处开裂，屋顶多年失修，漏水严重，已属危房。 无副厂房。4、水泵锈蚀严重，安装紧固螺丝工件变形，水平、同心度、摆度都无法达到设计技术 规程允许值要求。电气设备水淹后绝缘下降，无法达到运行要求。变压器为铝芯绕组，运行 时温度高噪音大，且渗油严重。钢闸门、拍门、拦污栅、压力钢管等金属结构锈蚀严重，止 水失效。. |

# 二、建设项目所在地自然环境简况：

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： # 1、地理位置 君山区位于岳阳市西部，北靠长江，南濒洞庭，306省道、岳常高速公路贯穿东西，202省道纵越南北，且有洞庭湖和长江码头20余座。沿长江可通江达海，涉洞庭可入三湘腹地，经306省道东连赣、皖，西达湘西和鄂、川，洞庭湖大桥连接岳阳市中心城区和京广铁路、京珠高速、107国道，世纪大道、旅游路、景明路等形成城区交通骨架，各镇、村道路纵横贯通，“湘楚腹地，五省通衢”，交通十分便捷。 本项目位于岳阳市君山区建设垸、君山垸、钱北垸、钱南垸、小团洲垸内的十五个泵站，具体位置见附图1。 # 2、地形、地质、地貌 君山区华容护城捞区排涝能力建设泵站更新改造项目中各处泵站分布于君山区君山垸、建设垸、钱北垸、钱南垸、小团洲垸。君山区总的地势西南高是东北低，由低丘岗地向冲积平原逐渐过渡。 矮尾、桑园、北站泵站属君山垸，其东临长江，与岳阳市区隔水而望，东南为东洞庭湖，垸内为冲湖积平原，地形平坦开阔，地面高程约26.5～28.2m，属于冲积平原地貌单元。长江防洪大堤堤顶高程35.5～37.7m，宽约5～7m，堤身高6～7m，内、外坡比1:2.5～1:3。垸外边滩大于200m，堤内分布有沟渠。 三支渠、四支渠、五支渠、六支渠电排属建设垸，位于君山区广兴洲镇，东临长江，垸内为冲湖积平原，地形平坦开阔，地面高程约28.5～33.0m，池塘、沟渠众多，地形低矮，属于冲积平原地貌单元。长江防洪大堤堤顶高程36.0～37.9m，宽约5～7m，堤身高6～7m，内、外坡比1:2.5～1:3。垸外边滩大于200m，部分堤段堤内100m范围内分布有水塘、鱼塘。垸内交错分布渠道大多为人工开挖而成的排水渠，渠道总体流向由北向南，较为平直，宽约10m，水深0.5～1.0m，渠道坡比1:1.0。 其余泵站属钱粮湖垸，钱粮湖垸位于东洞庭湖西岸，北临墨山，南抵藕池河，西靠南山和华容县护城大圈，华容河从中穿过，河道蜿蜒曲折，以近东南向流入东洞庭湖。地貌单元为河湖相冲积平原，地势平坦开阔，垸内中部层山一带高程为30～36m的丘岗以外，其他地面高程为26～38m，垸内河流、古河道、水渠、水塘、湖泊众多。 项目区地层主要为第四系全新统冲湖积堆积（Q4al）及中更新统（Q2al）地层。自上而下分述如下： 1）人工填土（Qs）：黄褐色～灰褐色粉质粘土、粘土混粉细砂，可塑状，结构松散，厚度1～12 m不等。力学强度及抗冲刷能力较弱，广泛分布于防洪堤大堤与泵站区地表。 2）全新统冲湖积堆积（Q4al+l）：灰黑～灰褐色淤泥质粉质粘土，局部夹薄层粉细砂，软～流塑状，厚度3～7m，具高压缩性。 3）全新统冲湖积堆积（Q4al+l）：黄褐色~灰褐色粉质粘土，粘粒为主，粉粒次之，呈软～可塑状，厚度3～4m。 4）全新统冲湖积堆积（Q4al+l）：黄褐色~灰褐色粉质壤土，粉粒为主，粘粒次之，呈软～可塑状，厚度4～6m。 5）全新统冲湖积堆积（Q4al+l）：灰黑色粉细砂，含少量泥质，松散～中密。具高～中压缩性，中等透水。 6）中更新统冲湖积堆积（Q2al）：上部为灰褐色粉质粘土，含水量较高，可塑性，厚度0～1.0m；下部为棕黄色粉质粘土，具明显网纹状结构，含铁锰质结核，呈硬塑状态，一般厚度大于5.0m。 # 7）燕山晚期岩浆岩（ηr53）：片麻状细粒二云母二长花岗岩（ηrs3）、片麻状中细粒斑状花岗闪长岩。 # 3、气象特征 项目区地处洞庭湖东北，属亚热带季风气候区，雨量充沛，日照充足，四季分明。据市气象站资料统计，多年平均气温为17℃，年内高温期为6～9月，最高温度达39.3℃；最低气温期在1～2月，最低气温达-11.1℃，年内少许霜冻，无霜期277天。多年平均蒸发量1424.2mm，最大达1747.6mm。主导风向为东北风，8级以上大风多年平均为27天，最多达52天，平均风速2.9m/s，最大风速28.0m/s。多年平均降雨量1331.5mm，其中5～10月平均降雨量812mm，占全年降雨的61%，最大十五日降雨703.7mm。 4、水文状况 （1）地表水体 君山位于长江与洞庭湖交汇处，东南傍洞庭，北依长江，受三口四水汇流及江湖相互顶托的影响，历年汛期水位高、持续时间长。根据《湖南省岳阳市君山区水利规划报告》资料内容，确定君山垸警戒水位（南闸）为 31.58m，保证水位为 33.06m，1998 年历史最高洪水为 34.56m，超过保证水位 1.48m。 长江流经西藏、四川、重庆、云南、湖北、湖南、江西、安徽、江苏等省市区，在上海市注入东海。有雅砻江、岷江、沱江、嘉陵江、乌江、湘江、汉江、赣江、青戈江和黄浦江等支流。在江苏省镇江市同京杭大运河相交。干流全长6300km，流域总面积180多万km2，年平均入海水量约9600亿m3。据长江城陵矶水文站监测，长江君山段历史最高水位35.94m，最低水位17.27m，长江堤防为50年一遇防洪标准。 东洞庭湖是一个大湖泊型宽阔河道，它承纳长江中上游和湖南的湘、资、沅、醴4条江河水量。湖泊的周围是广阔的沼泽和平原。东洞庭湖是洞庭湖湖系中最大的湖泊，年平均过湖水量达3126亿m3。常年湖容量178亿m3，水深4~22m，最大水位落差为17.76m。 洞庭湖入长江的总出口江段，年平均过境量3126亿m3，最高水位35.31m，最低水位17.06m。长江水最大流量43460m3/s，最小流量860m3/s。历年平均流量3150m3/s，历年最小流量377m3/s，历年最大断面平均含沙量1.7kg/m3，历年最小断面平均含沙量0.017kg/m3。 华容河又名调弦河。起于湖北省石首市的调关镇调弦口(长江流入洞庭湖的“四口”之一)，过东升镇（原焦山河乡）后入华容县境，经万庾镇、华容县城、治河渡镇（原潘家渡），岳阳市君山区层山镇，于钱粮湖农场旗杆嘴（华容县六门闸）注入东洞庭湖，河长55公里。 华容河又叫“沱水”， 该区域地表水华容河是长江向洞庭湖泄洪的一级支流。位于湖南省岳阳市（华容县、君山区）境内，北接湖北石首东部之调弦河荆江四水（长江入洞庭湖之支流）之一，南经湖南华容之洋河渡、万庾、县城、潘家渡，于旗杆咀（现属岳阳市君山区）注入洞庭湖。在城关镇的治河渡分为南、北两条支流，绕新华垸到钱粮湖的磨盘洲合流，由六门闸入东洞庭湖。水路蜿蜒60.5千米（其中湖北12km，湖南48.5km），华容占35.5km；流域面积共1679.8km2，其中湖南省内流域面积1128.8平方公里；堤防总长165km，其中湖北24km，湖南141km；保护耕地82万亩，人口近100万人。根据湖南省地表水域功能区划以及华容河现状情况，华容河有防洪、排涝、灌溉、供水和维护河流生态环境等重要功能，为Ⅲ类水体。 （2）地下水体 项目所在地地下水类型为孔隙潜水，赋存于松散的粉细砂层孔隙之中，接受大气降水与江、湖水侧向补给，与地表水呈互补关系。地下水位埋深浅，一般1.0～4.0m，地下水动态随季节性变化明显。在该区取水样水质分析，其地表水化学类型为HCO3-Ca（K+Na）型水，地下水化学类型为HCO3-Ca（K+Na）型或HCO-CaMg型水，PH值为7.2-7.5对砼无侵蚀性。 根据1/400万《中国地震动峰值加速度区划图》和《中国地震动反应谱特征周期区划图》（GB18306-2001），区内地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，相应地震基本烈度值为Ⅵ度区。区内无大的自然地质灾害现象记载，场地整体稳定性好，属相对稳定地块。 # 各泵站场地区地形平坦开阔，地面相对高差多小于4m，人工及自然边坡稳定状态良好，无大的滑坡与堤身滑动变形。地表防渗盖层人为破坏现象较轻微，鱼塘与挖深较浅。基本无不良地质现象发育。 # 5、土壤 君山区表土为受长江和洞庭湖控制的冲积土，表层以粘土为主，夹少量砂土，厚度在0.4~12.64m，呈红褐色、黄褐色、深绿色和紫红色等类型；自然土壤以潮土和红壤为主，农耕土以水稻土和菜园土为主。土壤呈微酸性至弱碱性反应，有机质含量高，肥力高，但稳定性差，承载力低。 # 6、生态环境 君山区主要为农田生态系统。农田生态系统是人工建立的生态系统，其主要特点是人的作用非常关键，人们种植的各种农作物是这一生态系统的主要成员。农田中的动植物种类较少，群落的结构单一。人们必须不断地从事播种、施肥、灌溉、除草和治虫等活动，才能够使农田生态系统朝着对人有益的方向发展。 生态系统中的生物群落结构较简单，主要为农作物，伴生生物为杂草、昆虫、土壤微生物、鼠、鸟及少量其他小动物。 # 7、湖南东洞庭湖国家级自然保护区自然概况 7.1 基本概况 湖南东洞庭湖国家级自然保护区位于长江中下游荆江江段南侧，地处湖南省东北部岳阳市境内，地理坐标介于东经112°43′-113°14′，北纬29°00′-29°38′之间。总面积19万公顷，主要保护东洞庭湖特有湿地生态系统和生物多样性。保护区成立于1982年，1992年加入“国际重要湿地公约”，被列为我国首批加入“国际重要湿地公约”的六个国际重要湿地之一，1994年经国务院批准升格为国家级自然保护区。湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局是保护区的行政主管部门。 保护区建区30多年来，得到了中央、省、市各级政府和主管部门的高度重视和大力支持，通过洞庭湖国际观鸟节、岳阳论坛、洞庭湖湿地生态旅游、洞庭湖生态保护基金等一系列的工作，取得了卓有成效的结果。2007年被中国野生动物保护协会授予“中国观鸟之都”，2013年被国家林业局、国家教育部、共青团中央授予“国家生态文明教育基地”。 7.2 自然特征 东洞庭湖是保护区的主体范围，也是洞庭湖的主体湖盆，最大湖水面积为1328km²，约占洞庭湖的一半，是一个调蓄过水型湖泊，汇集湖南湘、资、沅、澧四水，吞纳长江部分水量，对长江水量有巨大调剂作用。 东洞庭湖汇集湖南湘、资、沅、澧四江江水，对长江水量有巨大调剂作用。集水区面积130万km²，集水区包括“四水”集水面积26万km²，长江干流支江以上集水面积104万km²。多年年均湖水量3126亿m³，其中“四水”过湖水量1684亿m³，长江过湖水量1180亿m³，区间过水量262亿m³。由于巨大的过境水的侧面补给，本区地下水资源极其丰富，在广大的冲击平原地下5m地层普遍富含地下水，平均单井涌水量可达300t/日~3000t/日。 洞庭湖处于亚热带季风气候区，日照充足，太阳辐射强烈，湖水热量资源丰富。由于属于大型浅水湖泊，湖水交换频繁，对流紊动作用大，因此湖水热量分布相对均匀。多年来东洞庭湖平均水温17.76˚C，除7月气温高于水温外，其余各月的水温均高于气温。湖区和四水水温高于长江水温。 洞庭湖的潮流流态基本上是从西洞庭湖经南洞庭湖再向东洞庭湖，直至从城陵矶出口入长江的单一流动，局部湖汊流向偏转，出现回流现象。西部流速较小，东部流速较大，流速在0.2~0.6m/s. 东洞庭湖湖盆泥沙淤积量大。过境水每年平均输入泥沙1.42亿m³，其中4月输入0.24亿m³，占16.9%；长江输入1.18亿m³，占83.1%，而输出泥沙仅有城陵矶一口，年输出泥沙0.36亿m³，占输入量的25.4%，年均淤湖泥沙1.06亿m³，淤积率达74.6%。 7.3 功能区划 保护区划分为核心区、缓冲区、实验区三大功能区。 （1）核心区 将湿地生态系统完整、生物资源丰富、白鹤、黑鹳、东方白鹳、小天鹅、鸿雁等珍稀濒危鸟类集中栖息的地段作为核心区，总面积2.90万hm²。依据功能区划原则，又将保护区核心区分为3大块。即大小西湖-君山后湖核心区：从大小西湖、三坝、四坝至君山后湖包括黑嘴在内的定权发证区域，面积1.60万hm²；红旗湖核心区：上、下红旗湖、天鹅段定权发证区域，面积0.80万hm²；春风湖核心区：包括春风湖及其大片洲滩在内的0.50万hm²定权发证区域。核心区内，实行封闭式管理，严格控制外界人员随意进入或从事捕鱼、放牧等生产经营活动，并对湖水水位进行严格的管理和调控。 （2）缓冲区 核心区外围所有东洞庭湖区域，面积3.64万hm²。 （3）实验区 保护区区界以内缓冲区以外的广大区域，包括采桑湖、团湖、方台湖、南湖等在内的湖泊和农业用地，面积12.46万hm²（本项目采桑湖泵站、一门闸泵站、三支渠泵站、四支渠泵站、五支渠泵站、六支渠泵共六个泵站位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区内）。 7.4 主要保护对象及分布 （1）保护区性质 湖南东洞庭湖国家级自然保护区，是以保护湿地生态系统和越冬水禽为主，兼具科学研究、自然保护教育、生态旅游和开展经营利用于一体的大型、综合性的国家级自然保护区和国际重要湿地。 （2）保护区类型 湖南东洞庭湖国家级自然保护区境内湿地生态环境保存完好，珍稀濒危水禽种类、数量丰富，为迁徙水禽特别重要的越冬地和歇息地，并具有良好的自然属性。根据《自然保护区类型与级别区分原则》(GB/T14529-93，该保护区类别为自然生态系统类、内陆湿地和水域生态系统类型的国家级自然保护区。 （3）主要保护对象及分布 湖南东洞庭湖国家级自然保护区，保护区保护对象为湿地生态系统和生物多样性，珍稀濒危水禽，自然生态环境和自然资源和湿地自然、人文景观。 该保护区属泛北极植物区，东亚-日本森林植物亚区，保护区有维管束植物133科1101种，其中蕨类植物15科21属26种，裸子植物4科4属4种，种子植物114科491属1071种，特别是在不到1km²的君山发现刚竹属植物达16种，被认为是湖南省刚竹属植物最丰富的地区。 东洞庭湖有丰富的沉水、浮水和挺水植物，记录到131种水生植物，隶属40科，75属，常见的沉水植物包括苦草、水筛等，浮水植物有莲、芡实、浮萍等，挺水植物包括水烛、芦苇等。 该保护区是我国湿地水禽的重要越冬地，也是重要繁殖地、停歇地。该区域在东北亚鹤类迁徙网络、东亚雁鸭类迁徙网络和东亚——澳大利亚涉禽迁徙网络等区域物种保护网络中具有十分重要的地位，东洞庭湖是中国7处列入湿地公约的国际重要湿地之一，每年有10多万只候鸟在这里越冬，其中很多鸟类属国家级重点保护动物和国际珍稀濒危鸟类。 目前，根据近10年的鸟类监测，东洞庭湖国家级自然保护区共记录到鸟类14目50科335种。其中，有41种国家级重点保护鸟类，其中，东方白鹳、黑鹳、中华秋沙鸭、白鹤、白头鹤等5种鸟类属国家Ⅰ级重点保护野生动物，赤颈䴙䴘、卷羽鹈鹕、白琵鹭、小天鹅、黑鸢等36种鸟类属国家Ⅱ级重点保护野生动物。区域内的珍稀水禽主要分布在大小西湖、丁字堤、君山后湖、春风湖、上下红旗湖、白湖、七星湖、注滋河口等区域。此外，保护区还保护了麋鹿、江豚等其他湿地珍稀物种。江豚主要分布在湘江穿越洞庭湖的航道内；麋鹿主要分布在上下红旗湖至鹿湖、注滋河口至黑嘴及两岸区域。 目前，东洞庭湖区域现已记录哺乳动物7目11科28种；爬行动物3目10科31种；两栖动物已记录2目6科14种。 ### 8、区域环境功能区划 ### 本项目所在地环境功能属性见表2-1： ### 表2-1 项目选址环境功能属性 编号; 项目; 功能区类别及执行标准. 1; 环境空气质量功能区; 湖南东洞庭湖国家级自然保护区为一类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单一级标准. 2; 其他地方为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准. 3; 声环境功能区; 2类声环境功能区. 4; 水环境功能区; 长江; 长江（君山区黄安村桑场组至长沟子村新河组段，全长6.6km）; 饮用水源一级保护区; （GB3838-2002）II类标准. 5; 长江（塔市译至城陵矶，全长80km）; 渔业用水区; （GB3838-2002）III类标准. 6; 东洞庭湖; 东洞庭湖（湖体北、西、南沿岸1000米宽水域）; 自然保护区; （GB3838-2002）III类标准（总磷除外，总磷执行GB3838-2002中 = 4 \* ROMAN IV类标准）. 7; 扁山至市一水厂取水口上游1000米; 饮用水水源保护区. 8; 市一水厂取水口下游200米至洞庭渔都; 饮用水水源保护区. 9; 东洞庭湖湖体（不包括北、西、南沿岸1000米宽水域）; 自然保护区; （GB3838-2002）II类标准. 10; 市一水厂取水口上游1000米至下游200米; 饮用水水源保护区. 11; 华容河; 县水厂取水口上游1000米至下游200米（取水口已取消，仅作应急备用）; 饮用水水源保护区. 12; 其他; 撇洪河; （GB3838-2002）III类标准. 13; 各泵站进水渠; 雨水渠; （GB3838-2002）III类标准. 14; 是否基本农田保护区; 否. 15; 是否森林公园; 否. 16; 是否生态功能保护区; 是. 17; 是否水土流失重点防治区; 否. 18; 是否人口密集区; 否. 19; 是否重点文物保护单位; 否. 20; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 21; 是否水库库区; 否. 22; 是否污水处理厂集水范围; 否. 23; 是否属于生态敏感 与脆弱区; 是.

# 三、环境质量状况：

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 1、大气环境质量现状监测与评价 （1）项目所在区域环境质量达标情况判定 为了解本项目区域环境空气质量状况，本评价引用《岳阳市君山区方台湖水环境综合治理工程》中2018年君山区环境空气质量数据。 表3-1 君山区环境空气质量状况（浓度:μg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值 （ug/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 14.5; 35; 41.4; 达标. PM10; 71; 70; 101.43; 不达标. SO2; 9.3; 60; 15.5; 达标. NO2; 17.8; 40; 44.5; 达标. CO; 日平均（第95 百分位数）质量浓度; 1318; 4000; 32.95; 达标. O3; 8小时（第90 百分位数）质量浓度; 158; 160; 98.75; 达标. 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）第 6.4.1.1 条―城市环境空气质量达标情况评价指标为 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO 和 O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。故本项目所在区域 2018年为环境空气质量不达标区。 在《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018-2020年）》的指导下，岳阳市生态环境局下发了《2018年度岳阳市大气污染防治特护期实施方案》，打一场岳阳地区特护期大气污染防治保卫战和攻坚战；同时为持续改善环境空气质量，打赢蓝天保卫战，构建激励约束长效工作机制，湖南省财政厅和湖南省生态环境厅联合印发《湖南省环境空气质量奖惩暂行办法》，岳阳市为响应政策，联防联控推进大气污染防治，将强化“散乱污”涉气企业整治工作，开展重点工业企业无组织排放治理改造；持续推进汽车修理、表面涂装、家具制造等行业VOCs综合治理；改造10蒸吨以上、65蒸吨以下燃煤小锅炉；扩展火电行业提标升级改造范围；加强餐饮油烟污染整治，对已取缔烧制砖瓦企业密切监督；加强相关部门的联防联控，加强事前监管、严格环评审批，按照六个“百分之百”要求持续抓好城区建筑工地、交通建设工地和道路扬尘控制，严厉打击秸秆焚烧行为等。在采取上述措施后，环境空气质量将逐步改善，力争PM10年均浓度控制在69微克每立方米以内，以实现空气质量环境达标。 2、地表水环境质量现状监测与评价 2.1长江 本评价收集了2018年省站长江常规监测数据，根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005），长江塔市驿至黄盖湖段属于Ⅲ类水体，其地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （1）监测断面：长江城陵矶断面、君山长江取水口断面，长江荆江口断面。 （2）监测因子 pH、化学需氧量、BOD5、氨氮、总磷、石油类。 （3）监测结果 监测及评价结果见下表。 表3-2 2018年长江各断面监测数据 序 号; 断面; 监测项目; pH; 化学需氧量; BOD5; 氨氮; 总磷; 石油类. 1; 城陵矶; 监测浓度; 7.22-8.15; 8.7-15.7; /; 0.03-0.27; 0.07-0.113; /. 2; 标准指数; 0.11-0.575; 0.435-0.785; /; 0.03-0.27; 0.35-0.565; /. 5; 超标率; 0; 0; /; 0; 0; /. 6; 最大超 标倍数; 0; 0; /; 0; 0; /. 7; 是否达标; 是; 是; /; 是; 是; /. 8; 君山长江取水口; 监测浓度; 7.08-8.12; 11.7-14.3; 0.33-3.80; 0.02-0.10; 0.06-0.14; 0.005. 9; 标准指数; 0.79-0.90; 0.59-0.72; 0.083-0.95; 0.02-0.10; 0.3-0.7; 0.1. 11; 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 12; 最大超 标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 13; 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是; 是. 14; 荆江口; 监测浓度; 7.62-8.23; 7.0-14.0; 0.4-1.4; 0.02-0.32; 0.06-0.15; 0.005. 15; 标准指数; 0.85-0.91; 0.35-0.7; 0.1-0.35; 0.02-0.32; 0.3-0.75; 0.1. 17; 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 18; 最大超 标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 19; 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是; 是. 20; 标准值; 6~9; 20; 4; 1; 0.2; 0.05. 由上表可知：长江城陵矶、君山长江取水口断面，长江荆江口断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准，因此长江各监测断面水质较好。 2.2东洞庭湖 本评价收集了东洞庭湖国家地表水水质自动监测的实时数据， 2020年12月07-12.10日东洞庭湖在线自动监测及评价结果如下表所示。 表3-3 东洞庭湖监测数据统计 单位mg/L（pH除外） 项目; 东洞庭湖国控断面. 12.07; 12.09; 12.10. pH; 监测值; 7.93; 7.88; 7.87. 标准值; 6-9. 标准指数; 0.465; 0.44; 0.435. 超标率（%）; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 高锰酸盐指数; 监测值; 1.9; 1.95; 1.93. 标准值; ≤6. 标准指数; 0.317; 0.325; 0.322. 超标率（%）; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 氨氮; 监测值; 0.200; 0.211; 0.206. 标准值; ≤1.0. 标准指数; 0.200; 0.211; 0.206. 超标率（%）; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 总磷（Ⅳ）; 监测值; 0.096; 0.089; 0.084. 标准值; ≤0.1. 标准指数; 0.96; 0.89; 0.84. 超标率（%）; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 溶解氧; 监测值; 10.58; 10.20; 10.14. 标准值; ≥5. 标准指数; 0.94; 0.91; 0.90. 超标率（%）; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 注：ND 表示检验数值低于方法最低检出限，不计算标准指数；总磷按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准管理。 由上表可知，东洞庭湖国控断面除总磷外各监测因子符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，东洞庭湖水环境质量较好。 2.3华容河 本次评价引用岳阳市生态环境局在华容河六门闸常规监测点2018年1-12月的历史监测数据，对华容河进行水环境质量评价。 监测因子：pH、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、石油类、铜、铅、镉、砷、汞。 地表水环境监测数据和评价结果见表3-4。 表3-4 华容河2018年水质监测一览表 监测断面; 项目; 监测项目及结果. pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 石油类. 华容河六门闸; 监测值范围; 7.1-8.7; 12-40; 0.8-8.6; 0.02-1.28; 0.04-0.16; 0.005. 标准指数; 0.05-0.85; 0.6-2.0; 0.2-2.1; 0.02-1.28; 0.2-0.8; 0.1. 最大超标倍数; /; 1.0; 1.1; 0.28; /; /. 达标情况; 达标; 超标; 超标; 超标; 达标; 达标. GB3838-2002 Ⅲ标准; 6~9; 20; 4; 1.0; 0.2; 0.05. 项目; 铜; 铅; 镉; 砷; 汞; /. 监测值范围; 0.0005-0.002; 0.001; 0.00005; 0.0007-0.003; 0.00002; /. 标准指数; 0.0005-0.002; 0.02; 0.01; 0.014-0.06; 0.2; /. 最大超标倍数; /; /; /; /; /; /. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; /. GB3838-2002 Ⅲ标准; 1.0; 0.05; 0.005; 0.05; 0.0001; /. 有上表可知，华容河2018年水质除COD、BOD5、氨氮超标外，其他各水质因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，COD、BOD5、氨氮最大超标倍数分别为1.0、1.1、0.28。 华容河水质超标主要原因为华容县华容河流域内的城镇环保基础设施建设落后，导致生活污水未有效收集处置，进而导致生活污水污染华容河水质。当地政府制定了《岳阳市华容河水体达标方案》，通过完善当地的污水管网，畜禽养殖污染整合整治、华容河道清淤、农业面源治理等措施，使主要污染物指标明显下降，富营养化程度降低，逐步实现区域水环境质量总体改善。 2.4泵站进水渠 我单位委托湖南精科检测有限公司2020年9月1日-3日分别对一门闸泵站、桑园泵站、文家湾泵站、和丰泵站的进水渠进行现状监测，监测因子：pH、CODcr、BOD5、NH3-N、SS、总磷、总氮、石油类8项，连续监测3天，每天监测一次。 地表水环境监测数据和评价结果见下表。 表3-5 泵站进水渠水质现状监测结果 单位：mg/L(pH除外) 监测 点位; 监测因子; 监测结果; 标准限值; 标准指 数范围; 最大超 标倍数; 超标率 （%）; 达标情况. 一门闸 泵站; pH; 6.87-6.98; 6~9; 0.02-0. 13; 0; 0; 达标. CODcr; 16-18; 20; 0.8-0.9; 0; 0; 达标. BOD5; 3.3-3.6; 4; 0.825-0.9; 0; 0; 达标. 氨氮; 0.478-0.509; 1.0; 0.478-0.509; 0; 0; 达标. SS; 10-12; /; -; 0; 0; 达标. 总磷; 0.08-0.10; 0.2; 0.4-0.5; 0; 0; 达标. 总氮; 1.05-1.41; 1.0; 1.05-1.41; 0.41; 100; 超标. 石油类; 0.02-0.03; 0.05; 0.4-0.6; 0; 0; 达标. 桑园泵站; pH; 6.81-6.94; 6~9; 0.06-0.19; 0; 0; 达标. CODcr; 16-18; 20; 0.8-0.9; 0; 0; 达标. BOD5; 3.2-3.8; 4; 0.8-0.9; 0; 0; 达标. 氨氮; 0.522-0.561; 1.0; 0.522-0.561; 0; 0; 达标. SS; 17-19; /; -; 0; 0; 达标. 总磷; 0.11-0.16; 0.2; 0.55-0.8; 0; 0; 达标. 总氮; 1.50-1.77; 1.0; 1.50-1.77; 0.77; 100; 超标. 石油类; 0.02-0.04; 0.05; 0.4-0.8; 0; 0; 达标. 文家湾泵站; pH; 6.79-6.95; 6~9; 0.05-0.21; 0; 0; 达标. CODcr; 15-18; 20; 0.75-0.9; 0; 0; 达标. BOD5; 3.2-3.7; 4; 0.8-0.925; 0; 0; 达标. 氨氮; 0.735-0.769; 1.0; 0.735-0.769; 0; 0; 达标. SS; 13-14; /; -; 0; 0; 达标. 总磷; 0.06-0.09; 0.2; 0.3-0.45; 0; 0; 达标. 总氮; 1.16-1.39; 1.0; 1.16-1.39; 0.39; 100; 超标. 石油类; 0.02-0.04; 0.05; 0.4-0.8; 0; 0; 达标. 和丰泵站; pH; 6.82-6.91; 6~9; 0.09-0.18; 0; 0; 达标. CODcr; 16-19; 20; 0.8-0.95; 0; 0; 达标. BOD5; 3.4-3.8; 4; 0.85-0.95; 0; 0; 达标. 氨氮; 0.424-0.460; 1.0; 0.424-0.460; 0; 0; 达标. SS; 10-12; /; -; 0; 0; 达标. 总磷; 0.06-0.09; 0.2; 0.3-0.45; 0; 0; 达标. 总氮; 1.12-1.36; 1.0; 1.12-1.36; 0.36; 100; 超标. 石油类; 0.02-0.04; 0.05; 0.4-0.8; 0; 0; 达标. 由上表可知：一门闸泵站、桑园泵站、文家湾泵站、和丰泵站各泵站进水渠的各监测因子除总氮外，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准（根据《地表水环境质量评价办法》（试行），地表水水质评价指标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标，水温、总氮、粪大肠菌群作为参考指标单独评价（河流总氮除外），因此本次现状监测总氮可不参与水环境质量的评价。），总氮均出现超标，一门闸泵站最大超标倍数为0.41，桑园泵站最大超标倍数为0.77，文家湾泵站最大超标倍数为0.39，和丰泵站最大超标倍数为0.36。 一门闸泵站、桑园泵站、文家湾泵站、和丰泵站各泵站进水前渠的总氮超标的主要原因为受农业面源污染影响。君山作为以农业为主导产业的区域，播种面积639.8km2，总面积为718km2，播种面积占总面积的89.11%。因各泵站进水前渠大多与农灌渠相连，受农业氮肥流失的影响，因此进水前渠总氮出现超标。随着《湖南省洞庭湖水环境综合治理规划实施方案（2018-2025年）》（方案中提出严格控制面源污染）、《君山区黑臭水体整治》等行动的开展，君山区农业面源污染将逐步改善。 3、声环境质量现状监测与评价 我单位委托湖南精科检测有限公司2020年9月2-3日对本项目7处需拆除重新的泵站进行了声环境质量现状监测，监测结果与评价详见下表。 表3-6 声环境监测及评价结果单位：Leq (dB（A）) 泵站; 测布点; 监测时间; 监测结果; 评价标准; 达标 情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 类别. 一门闸泵站; 西南角厂界; 2020.9.2; 52.6; 43.9; 60; 50; 2类; 达标. 2020.9.3; 52.2; 44.3. 西侧35m处居民; 2020.9.2; 53.0; 43.7. 2020.9.3; 52.0; 42.9. 采桑湖泵站; 西南角厂界; 2020.9.2; 52.5; 45.6; 60; 50; 2类; 达标. 2020.9.3; 54.3; 44.3. 西侧55m处居民; 2020.9.2; 52.8; 43.3. 2020.9.3; 53.2; 42.0. 文家湾泵站; 南侧厂界; 2020.9.2; 53.4; 43.3; 60; 50; 2类; 达标. 2020.9.3; 53.3; 44.5. 文家湾泵站东侧厂界外20m处; 2020.9.2; 52.7; 44.4. 2020.9.3; 53.1; 44.0. 和丰泵站; 西南角厂界; 2020.9.2; 57.1; 48.7; 60; 50; 2类; 达标. 2020.9.3; 56.5; 48.2. 团南泵站; 东南角厂界; 2020.9.2; 52.3; 44.0; 60; 50; 2类; 达标. 2020.9.3; 53.3; 42.6. 东北侧厂界外40m处; 2020.9.2; 52.4; 44.2. 2020.9.3; 52.9; 43.3. 团北泵站; 南侧厂界; 2020.9.2; 52.8; 43.5; 60; 50; 2类; 达标. 2020.9.3; 52.4; 42.6. 桑园泵站; 东南角厂界; 2020.9.2; 55.9; 46.2; 60; 50; 2类; 达标. 2020.9.3; 56.5; 46.2. 西南侧30m处居民; 2020.9.2; 54.1; 45.1. 2020.9.3; 55.0; 45.7. 由上可知，上述各监测点的声环境质量均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准要求，声环境质量较好。 4、生态现状 2020年9月15至18日，项目组赴现场进行生态现状调查，在调查路线上选取代表性群落进行典型取样，共选取5处样方点，所进行的样方调查基本涵盖了调查区域所有的地貌类型和群落类型。 根据样方（详见生态专题专章）调查和路线踏勘，项目评价范围内乔木植物群落类型以杨树、樟树为主，均以人工种植为主；灌草丛构树丛、苜蓿草草丛、狗牙根草丛分布较为广泛，在评价范围内几乎随处可见；项目评价范围内农作物分布广泛，人类活动影响强烈，人类活动较少的地方，灌草丛植被丰富，但少有天然林的植被群落。工程用地范围内，除采桑湖泵站东北角有2株、西南侧有数株国家二级保护植物樟树，进水前池南岸有2株国家一级保护植物水杉外，无其他珍稀濒危的野生植物种类。 工程部分泵站位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区，以陆生生态系统为主，区内以农作物分布为主，自然植被状况覆盖度不高，以湖泊湿地景观为主，区内以雀形目留鸟、啮齿目常见动物为主，不具备陆生野生动物重要活动栖息生境特点；但五、六支渠泵站位于部分候鸟的迁徙地，一门闸泵站及采桑湖泵站属于部分候鸟的活动分布区，是自然保护区鸟类资源本底最为丰富、且珍稀濒危物种最集中的区域之一。 本工程主要施工区域水生生态较丰富，但不涉及东洞庭湖水体，因此无东洞庭湖鱼类产卵场、索饵场等分布。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表3-7 重建泵站周边主要环境保护目标示意表 要素; 泵站; 保护目标; 坐标; 方位; 与泵房 距离（m）; 性质/规模; 保护级别. X; Y. 声 环 境; 一门闸泵站; 西测居民点; -35; 0; W; 35; 居住/约2户; 《声环境质量 标准》（GB3096 -2008）2类标准. 釆桑湖泵站; 西侧居民点; -55; 0; W; 55; 居住/约5户. 文家湾泵站; 东侧居民; 20; 0; E; 20-100; 居住/约10户. 南侧居民点; 0; -20; S; 20; 居住/约1户. 西北侧居民; -20; 45; NW; 50-100; 居住/约10户. 和丰 泵站; 西南侧居民; -27; -60; SW; 65-90; 居住/约3户. 团南 泵站; 东北侧居民点; 34; 28; NE; 50-80; 居住/约2户. 东侧居民点; 20; 0; E; 20; 居住/约4户. 东侧居民点; 90; 0; E; 90; 居住/约2户. 东南侧居民点; 73; -20; SE; 75-100; 居住/约3户. 团北 泵站; 西侧值班室; -40; 0; W; 40; 办公/约1人. 桑园 泵站; 南侧居民; -11; -27; SW; 30-100; 居住/约50户（其中部分为安保路拆迁户）. 地面水 环境; 长江; 与三支渠 的距离; E; 70; 大河; GB3838 -2002 Ⅲ类标准. 东洞庭湖; 与一门闸、采桑湖的距离; E; 30; 大湖; GB3838 -2002 Ⅲ类标准. 华容河; 与团东泵站 的距离; E; 30; 小河; GB3838 -2002 Ⅲ类标准. 各泵站进水渠; 与各泵站相连; 雨水渠. 生态 环境; 湖南东洞庭湖国家级自然保护区; 缓冲区; 与一门闸、采桑湖的距离; E; 相临; 国家级自 然保护区; 岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例. 核心区; 与一门闸、采桑湖的距离; E; 250. 缓冲区; 与三支渠泵站的距离; SW; 3840. 核心区; 与三支渠泵站的距离; SW; 4090. 缓冲区; 与四支渠泵站的距离; SW; 6130. 核心区; 与四支渠泵站的距离; SW; 6380. 缓冲区; 与五支渠泵站的距离; SW; 8600. 核心区; 与五支渠泵站的距离; SW; 8850. 缓冲区; 与六支渠泵站的距离; SW; 10610. 核心区; 与六支渠泵站的距离; SW; 10860. 实验区; 采桑湖泵站、一门闸泵站、三支渠泵站、四支渠泵站、五支渠泵站、六支渠泵站位于实验区内. |  |
| --- | --- |

# 四、评价适用标准：

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 湖南东洞庭湖国家级自然保护区SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的一级标准。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单一级标准单位：μg/m3 序号; 污染物; 浓度限值（μg/m3）; 标准来源. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. 1; SO2; 150; 50; 20; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单一级标准. 2; NO2; 200; 80; 40. 3; PM10; —; 50; 40. 4; PM2.5; —; 35; 15. 5; CO; 10000; 4000; —. 6; O3; 160; 100 （8小时平均）; —. 其他地区SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准。 表4-2 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准单位：μg/m3 序号; 污染物; 浓度限值（μg/m3）; 标准来源. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. 1; SO2; 500; 150; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准. 2; NO2; 200; 80; 40. 3; PM10; —; 150; 70. 4; PM2.5; —; 75; 35. 5; CO; 10000; 4000; —. 6; O3; 200; 160 （8小时平均）; —. 2、地表水环境 项目所在地地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体要求。 表4-3 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体要求 序号; 污染物; 浓度限值（mg/L，pH值：无量纲）; 标准来源. Ⅲ类. 1; pH值; 6~9; 《地表水环 境质量标准》 （GB3838-2002） Ⅲ类. 2; 化学需氧量; 20. 3; 五日生化需氧量; 4. 4; 氨氮; 1.0. 5; 总磷; 0.2（湖、库0.05）. 6; 总氮; 1.0. 7; 石油类; 0.05. 8; SS; /. 3、声环境 各泵站虽位于农村地区，但因人类活动较频繁，但不是康复疗养区、居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能的区域，部分以商业金融、集市贸易为主要功能，因此评价范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 表4-4 《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准单位：dB(A) 声环境功能区类别; 昼间 dB(A); 夜间 dB(A); 备注. 2类; 60; 50; -. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水 项目运营期无废水产生。 2、废气 项目运营期无废气产生。 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表4-5 噪声排放标准限值单位：dB（A） 标准名称及代号; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 4、固废 一般固废执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单的相关标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单。 |
| 总量 控制 | 本项目不设总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析：

工艺流程简述（图示）： - 施工期工艺流程及产污节点 项目泵站及进水渠清淤的施工工艺如下图所示。 试运行 设备安装 结构工程 基础工程 施工废水、粉尘、弃渣 土石方工程 施工废水、粉尘、弃土 施工废水、粉尘、弃渣 噪声 图3-1 项目泵站施工工艺及产污节点图 拆除围堰 排水 围堰 噪声 清淤、边坡护砌、挡墙护岸、底板加固 固废、噪声 固废、噪声 图3-2 项目进水渠清淤工艺及产污节点图 - 泵站更新改造工程 本次泵站更新改造工程对一门闸泵站、釆桑湖泵站、桑园泵站、文家湾泵站、和丰泵站、团北泵站、团南泵站7座泵站进行拆除重建；对三支渠泵站、四支渠泵站、五支渠泵站、六支渠泵站、北站泵站、矮围泵站、钱口泵站、团东泵站8座泵站进行维修改造或更换部分设备。泵站施工包括土石方工程、基础工程、结构工程、设备安装等，具体施工内容详见2.2.3。 （2）进水渠清淤工程设计原则 结合进水渠护坡基础对进水渠进行清淤，恢复过水断面，不调整进水渠现状的纵坡。根据现场调查情况，清淤深度为0.1-0.8m。此外根据各泵站现状进水渠的情况，对进水前池进行边坡护砌、挡墙护岸、底板加固。

主要污染工序： 一、施工期主要污染工序 （1）施工废水 施工废水包括机械冲洗废水、基坑排水、清淤及淤泥干化过程产生的废水。 ①机械冲洗废水 类比调查施工废水含有石油类污染物和大量SS，SS浓度约为1000~6000mg/L，石油类浓度约为15mg/L。施工废水量与施工设备的数量、混凝土工程量有直接关系，施工高峰时废水量最大可达5.0m3/d，则SS、石油类产生量为30kg/d、0.075kg/d。 ②基坑排水 各泵站拦污检修闸、护坡护脚等均需修建围堰，抽水形成干地基坑后进行后续施工。施工期间基坑排水分为初期排水和经常性排水，基坑初期排水主要污染物为SS，悬浮物浓度相对较低；基坑经常性排水主要来自围堰渗水及雨水等，主要污染物为SS。本工程采用小型水泵抽排基坑废水，基坑经常性排水的悬浮物浓度为 2000mg/L左右。 ③清淤及淤泥干化对地表水的影响 泵站前池清淤时，将前池内淤泥、水草及塌方石块等清出前池，对进水渠水体有扰动，造成地表水局部悬浮物含量短时增加，对水质产生一定影响。因项目施工期为枯水期，泵站排涝为丰水期，项目施工期泵站不运行，因此施工期对地表水的影响主要为对进水渠水质的影响，不会对长江、东洞庭湖及华容河水质产生影响。清淤施工SS产生浓度类比同类工程情况1000mg/L。 淤泥干化过程如不采取有效的导流措施收集渗出废水，其主要污染物为SS，渗出水溢流不仅加重水土流失，而且可能导致地表水体受污染，因此淤泥堆场需按水土保持相关措施建设挡土板及导流沟，收集渗出废水，渗出废水经絮凝沉淀后用于洒水抑尘。 ④生活污水 本项目施工高峰期人数为240人/d（平均每个泵站约16人），根据《用水定额》（DB43/T388-2020），施工人员用水量按100L/人·d计，排水系数按0.8计，则施工人员生活污水产生量为19.2t/d（平均每个泵站约1.2t/d），主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮，产生浓度分别为350mg/L、200mg/L、150mg/L、30mg/L，产生量分别为6.72kg/d、3.84kg/d、2.88kg/d、0.58kg/d。 （2）施工废气 施工期大气污染物主要有施工扬尘，施工车辆、动力机械燃油时排放的少量二氧化硫、二氧化氮、CO、烃类等污染物，其中施工扬尘是本工程施工时产生的主要污染物。 ①施工扬尘 施工扬尘是指土石方挖填、施工过程和建筑材料运输过程中所产生的大量含泥、沙尘埃。建设阶段的大气污染源主要来自基础施工、建筑垃圾搬运、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。混凝土浇铸期间，大量混凝土搅拌车频繁驶入现场，在物料转接口处，每辆车都有不同程度的物料散落现象，经车辆碾压，在工地周边形成大面积水泥路面或扬尘。 施工期场地内扬尘主要由以下因素产生： a）施工场地地表的挖掘与重整，以及建材的运输等。 b）干燥有风的天气，运输车辆在施工场地内的道路和裸露施工面行使。 ②机械废气 施工时使用的施工机械和建筑材料运输车辆一般都以柴油为燃料，柴油燃烧产的尾气中主要含有颗粒物和碳氢化合物等废气，对施工环境会产生一定的影响。 （3）施工噪声 根据本项目施工内容可知，项目施工噪声主要是建筑工地机械设备噪声和运输车辆的交通噪声。 ①施工机械噪声 建筑工地机械设备产生的噪声主要为推土机、挖掘机、振动碾、压路机、风钻、压缩机、搅灌机、灌浆机等，根据类比资料，典型施工机械作业期间产生噪声声级见下表。 表 5-1 工程主要施工机械设备源强表 序号; 设备名称; 规模与型号; 单位; 数量; 声压级[dB(A)]. 1; 高压水泵; IS65-50-125 型; 台; 20; 95. 2; 反铲挖掘机; 1m3; 台; 8; 90. 3; 推土机; 55/74kw; 台; 8; 90. 4; 振动碾; 13～14t; 台; 3; 90. 5; 蛙式打夯机; 2.8kW; 台; 16; 75. 6; 内燃压路机; 12～15t; 台; 3; 90. 7; 单斗挖掘机; 74kW; 台; 8; 90. 8; 手持式风钻; 20kW; 把; 8; 95. 9; 单级离心泵; 5.5kW; 台; 8; 95. 10; 搅灌机; /; 台; 8; 85. 11; 螺旋输送机; 75kW; 台; 8; 85. 12; 压力式高压灌浆机; 800mm; 套; 8; 95. 13; 液压岩石破碎机; -; 台; 3; 95. 14; 移动式空压机; 3m3/min; 台; 8; 95. 15; 地质钻机; 150 型; 台; 8; 90. ②交通噪声 本项目施工时采用8t自卸汽车进行物料及土石方运输，运输车辆会产生一定的交通噪声，会对运输路线两侧居民造成一定不利影响。 （4）施工固废 施工固废包括土石方、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。 ①土石方 根据土石方平衡表可知，项目挖方均用于填方，清淤淤泥用于临时占地植被恢复过程绿化覆土，因此项目无弃方产生。 ②建筑垃圾 根据项目初步设计可知，本项目无弃方，项目拆除原泵站面积共为1117m2，拆毁建筑产生垃圾的量按1.45t/m2计，则项目产生建筑垃圾的量为1619.65t。 ③生活垃圾 施工高峰期人数为240人，以每人每天产生生活垃圾0.5kg/d计算，高峰期间施工人员每天将产生0.12t/d生活垃圾，经收集后交环卫部门清运。 （5）水土流失预测 本项目总工期为14个月，为有效防治工程建设可能造成的水土流失，水土保持措施布置应与主体工程施工进度保持同步。工程扰动原地貌面积按0.01315km2（13150m2）计；根据湖南省第二次土壤侵蚀遥感调查成果，区域水土流失侵蚀类型主要以水力侵蚀为主，属于轻度水力侵蚀，侵蚀模数背景值平均为200t/km2·a左右，扰动后侵蚀模数按27000 t/km2·a计。 通过经验公式预测，工程建设在无任何水土保持防护措施下可能产生的水土流失总量为410.67t，新增水土流失总量为407.63t。 表5-2 水土流失量预测表 预测 单元; 预测时段; 侵蚀背 景 值 （t/km2·a）; 扰动后 侵蚀模数 （t/km2·a）; 侵蚀面积（km2）; 侵蚀时间 （a）; 背景流失量（t）; 预测流失量（t）; 新增流失量（t）. 主体工程 区; 施工期; 200; 27000; 0.013; 1.17; 3.04; 410.67; 407.63. （6）施工期生态影响 本项目施工期生态影响工程施工期对自然保护区环境造成的不利影响包括工程施工及永久占地植被及植物多样性的影响、对动物生境的影响、两栖类和爬行类动物的影响、对鸟类的影响、对东洞庭湖内水生动物的影响、对水生生境的影响、对水生生态（浮游植物、浮游动物、底栖动物、水生维管束植物、食物链、鱼类）的影响。 二、营运期主要污染工序 本项目营运期环境影响以有利影响为主，主要表现在以下几个方面： （1）对生态环境的影响分析 清淤过程将渠道内淤泥、水草及塌方石块等清出渠道，增加了水渠过水面积，提高了水渠的输水能力。泵站更新改造可进一步减少洪涝灾害，避免因洪涝灾害而使大量的地面物质如农药、化肥、生活垃圾等进入水体污染水质，因此项目建设可促进地区生态建设。 （2）对社会经济环境的影响分析 本项目的建设可有效的保护君山区、华容涝区人民的生命财产安全，减少因洪灾带来的人员伤亡、交通、通讯、电力供应中断所带来的损失。避免因洪灾带来的疾病流行对人群健康的威胁，农田生态系统避免遭外水侵袭，农业生产环境得到有效保证，减少了造成巨大经济损失发生的几率，有利于社会安定和经济发展。施工可增加临时就业机会，促进区域运输业阶段性繁荣。 营运过程中污染物产生主要为泵站管理人员产生的生活污水、生活垃圾、进水闸格栅产生的栅渣、泵站噪声、泵站检修产生的废油污、废含油抹布等。 1、营运期污染源及其源强分析 （1）废水 1）涝期排水 项目泵站运行期本身不产生废水，仅在洪涝时期，外河高水位，各垸内排水闸不能向外自排时，由泵站向外河（华容河、东洞庭湖、长江）外排出垸内渍水，保证各垸内防涝安全。根据本次环评第三章环境质量状况中，代表性泵站所在地地表水环境质量现状监测2.4可知，各泵站进水渠水质中总氮存在超标现象，其他各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准要求。 进水渠的水主要来源为当地雨水，涝期排水主要排雨水，如无其他污染物汇入则为清净水，排清净水则对受纳水体华容河、东洞庭湖、长江基本无影响。但因各泵站所在地主导产业为种植业，雨水经各地农业面源污染物污染后，水质受到一定的影响，此外通过2020年12月7-9日对各泵站的进水渠主干渠上溯2公里集中生活污水直排口的现场情况调查可知，各泵站进水渠主干渠上溯2公里均无集中生活污水直排口，但除采桑湖泵站、五支渠泵站、团东泵站外，其他泵站均零星有部分散户生活污水的直排口，农业面源加之零散的生活污水的影响，导致进水前池水质受到一定的影响，因此对排涝期受纳水体将产生一定的影响。 2）生活废水 项目每个泵站的劳动定员为2人，采取24小时轮班制，产生的生活废水较少，且生活污水经化粪池处理后用于周边农田旱地做农肥，不外排，因此周边水体影响很小。 （2）废气 项目泵站运行期无生产废气产生。 （3）噪声 本项目营运期噪声主要来源于泵站水泵的运行噪声，各泵站中，泵台数最多的为6台，本次环评按最大数量进行预测分析，其噪声强度如下表。 表5-3 设备噪声统计表 编号; 设备名称; 数量 （台）; 噪声量 （dB(A)）; 拟采取的降噪措施. 1; 泵; 6; 80; 采用基础减震措施、隔音、消 声、各类管道采用吸声材料包裹. （4）固体废物 项目运营期主要固体废物主要为进水闸格栅产生的栅渣、泵站检修产生的废油污、废含油抹布，以及员工产生的少量生活垃圾。 ①进水闸格栅产生的栅渣 根据各泵站现状运行情况可知，单个泵站栅渣产生量按0.005t/d计，则栅渣产生量约为1.83t/a，交环卫部门集中处置。 ②检修废油及废弃含油抹布 泵站设备运行及检修过程中会产生少量废油、含油抹布，废油产生量为0.005t/a，根据《国家危险废物名录（2016修订版）》，该危废属于HW08废矿物油与含矿物油废物（900-249-08），应委托有资质单位处置； 泵站设备维修时会产生少量的废弃含油抹布，产生量约为0.01t/a，根据《国家危险废物名录（2016修订版）》，其属于HW49其他废物（900-041-49），因含油抹布属于豁免内容，可不按危险废物管理。 ③员工生活垃圾 本项目各泵站劳动定员为2人，员工产生的生活垃圾量很少，经收集后交环卫部门清运。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况：

| 内容 类型 |  | 排放源 (编号) | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) |  |  | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 空气污染 | 施工扬尘 | TSP |  | 少量 |  |  | 少量 |
|  | 水污染物 | 泥浆水和基坑废水 | SS |  | SS：1000～3000mg/L |  |  | 经沉淀后回用于施工 或抑尘洒水。 |
|  |  | 车辆冲洗废水 | CODcr、石油类、SS |  | 水量：10m3/d |  |  | 经隔油沉淀后回用于抑尘洒水，不外排。 |
|  |  | 生活污水 | 废水量 |  | 19.2t/d（各泵站合计量） |  |  | 经化粪池处理后，用于民 厕周边旱地施肥 |
|  |  |  | CODcr |  | 350 mg /L、0.007t/d |  |  |  |
|  |  |  | BOD5 |  | 200 mg/ L、0.004t/d |  |  |  |
|  |  |  | SS |  | 150mg/L、0.003t/d |  |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  | 25 mg/L、0.0006t/d |  |  |  |
|  | 固体废物 | 挖方 | 土石方 |  | 9378m3 |  |  | 0（用于回填土方、建围 堰及绿化） |
|  |  | 拆原泵站 | 建筑垃圾 |  | 1619.65t |  |  | 用于地基回填 |
|  |  | 生活垃圾 |  |  | 0.12t/d（各泵站合计量） |  |  | 委托环卫部门统一清运 |
|  | 噪声 | 施工机械和运输车辆噪声：75dB（A）~95dB（A） |  |  |  |  |  |  |
| 营运期 | 废气 | 无 |  | 无 |  | 无 | 无 |  |
|  | 水污染物 | 生活污水 |  | CODcr、BOD5、氨氮 |  | 少量 | 少量 |  |
|  | 固体废物 | 检修废油 |  | 石油类 |  | 0.005t/a（单个泵站） | 0（交由有危废资质单位处置） |  |
|  |  | 含油抹布 |  | 石油类 |  | 0.01 t/a（单个泵站） |  |  |
|  |  | 栅渣 |  | 水草、生活垃圾等 |  | 1.83t/a（单个泵站） | 0（委托环卫部门统一清运） |  |
|  |  | 生活垃圾 |  | 纸屑等 |  | 少量 |  |  |
|  | 噪声 | 泵 |  | 运行噪声 |  | 80 dB（A） | 2类区达昼间60 dB（A），夜间达50 dB（A）标准要求 |  |
| 主要生态影响： 本项目生态影响主要为施工期的影响，项目部分泵站位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区内，项目占地及施工期间不得不破坏一定数量的自然植被群落，项目施工期应尽量不占或者少占用地，自然保护区内的占地通过加强管理及合理布局，充分利用现状用地进行施工，以尽量将对生态的影响降到最低。项目建成后，对区域生态环境的影响以有利影响为主，故本项目的建设对评价区的生态环境影响在可接受范围。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析：

施工期环境影响分析 一、地表水环境影响分析 施工期水污染源主要为施工机械冲洗废水、基坑排水、清淤影响和生活污染等。 （1）机械冲洗废水 项目施工废水含有石油类污染物和大量SS，SS浓度约为1000~6000mg/L，石油类浓度约为15mg/L。施工高峰时单个泵站废水量最大可达5.0m3/d，则SS、石油类产生量为30kg/d、0.075kg/d。施工废水经施工区的隔油沉淀池隔油沉淀处理后，回用于施工场地内的洒水抑尘，不外排。由于污水量较小、处理池结构简单，无需机械设备和维护，仅需在运行过程中人工清理浮油，各构筑物结构均为砖混。 （2）基坑排水 本工程泵站施工需要修建围堰，抽水形成干地基坑后进行后续施工。施工期间基坑排水分为初期排水和经常性排水，基坑初期排水主要污染物为SS，悬浮物浓度相对较低；基坑经常性排水主要来自围堰渗水及雨水等，主要污染物为SS，浓度为 2000mg/L左右。本工程拟采用小型水泵抽排基坑废水，在基坑废水排入水体前，适当静置沉淀可实现达标排放，故应合理安排基坑废水外排时间，废水应尽量回用于施工或抑尘洒水，不能回用的部分经有效沉淀后，再抽排基坑废水至泵站相应的进水渠中，禁止项目将基坑废水外排华容河、东洞庭湖及长江。项目基坑废水经沉淀处理后，SS浓度较低，且水量较小，经泵抽至相应的进水渠中，对进水渠水环境质量影响较小。 （3）清淤过程SS对地表水的影响 本项目各泵站进水前池清淤前需修建围堰，抽排形成干地基坑后进行明挖施工，清淤过程对各前池地表水环境影响较小。围堰建筑和拆除对各泵站前池底泥有扰动，造成局部悬浮物含量短时增加，对前池水质产生一定影响。因施工期泵站不运行，故施工期悬浮物对地表水的影响范围主要为各泵站的进水前池，对排涝的受纳水体（华容河、东洞庭湖、长江）基本无影响。由同类工程预测可知，清淤扰动产生的SS进入水体后，在极短距离会引起SS浓度上升，经过5m的沉降稀释后SS增加值基本为0，因此对前池的水环境质量影响极小，且该施工影响随着施工期结束而消失。 淤泥堆场四周需按水土保持相关措施建设挡土板及导流沟，有效收集渗出废水，渗出废水主要污染物为SS，经絮凝沉淀后，可回用于施工区的洒水抑尘。经采取上述措施后，淤泥干化废水对周边环境影响很小。 （4）清淤过程扰动底泥对地表水的影响 本项目各泵站进水前池清淤前修建围堰，以抽排形成干地基坑后进行明挖施工，因此仅围堰建筑和拆除时对各泵站前池底泥有扰动，造成局部悬浮物含量短时增加，使悬浮物上附着的污染物（如金属离子等）部分进入水体，对地表水体造成一定影响，影响范围主要为各泵站进水前池的水体，但是随着悬浮物沉降，离子态污染物与悬浮物发生的絮凝、聚合、络合等物理化学过程的进行，以及水体的自净稀释作用，污染物浓度在底泥扰动前后变化很小，不会对进水前池水体造成明显影响。 （5）生活废水 项目施工不另设施工生活营地，施工人员租用当地民房，因此施工人员产生的生活污水可依托村落现有民房化粪池处理，经处理后用于周边旱地施肥，不外排水体，因此项目施工期生活废水对周边水体影响较小。 （6）污染防治措施 ①本环评要求建设单位在工程承包合同中应明确筑路材料的运输过程中应采取防止洒漏条款，避免建筑材料随雨水冲入水体，造成地表水污染。施工材料堆放场地应设围挡措施，并加蓬布覆盖，以减少雨水冲刷时，建筑材料流进地表水体，进而污染水域。 ②施工前，施工单位应制定符合要求的地表水环境保护方案，并在施工过程中严格实施环境保护方案，加强施工期废水管理，在施工场地修建排水沟，做好施工废水的收集、引流、处理措施，严禁项目施工废水排入项目周边水体和周边农田。 ③建设单位需在地势低洼处修建隔油池及沉淀池，车辆冲洗废水经隔油池处理后，进入沉淀池沉淀处理，沉淀时间不少于2小时，经处理后的废水经沉淀后尽量回用于抑尘洒水。 ④在施工过程中，应根据项目地势，在有汇水的地段应设置临时排水渠和沉砂池，施工应严格控制在施工范围内，开挖和临时堆填的土方应做好防护措施，减少水土流失发生量。 ⑤施工期的机械修理及维护应送至项目所在地附近的各类机修企业委托修理和维护，不在施工现场设置机修场所，避免大量机修废水的产生对工程区水环境造成污染。 经采取以上措施后，本项目施工期产生废水对各泵站周边农田和水体的影响较小。 二、大气环境影响分析 （1）施工扬尘 施工便道的清洁度与湿度、施工机械和运输车辆行使速度、近地面风速是影响道路扬尘污染强度的最主要因素，此外风速和风向还直接影响道路扬尘的污染范围。参考以往施工期运输车辆在施工路段上行使产生道路扬尘的现场监测结果可知，在施工路段下风向150m处，TSP日平均浓度值仍超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，因此施工期道路扬尘对环境空气质量的污染影响程度较重，需通过洒水降尘、围挡、清洁路面、车辆等措施可有效降低扬尘量。 在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。本场地施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于 5km/h，此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h 计）情况下的1/3。 保持施工场地路面清洁：为了减少施工扬尘，必须保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁，可通过及时清扫，对施工车辆及时清洗，禁止超载，清运车辆覆盖帆布，防止洒落等，采取有效措施来保持场地路面的清洁，减少施工扬尘。 土石方开挖尽量避开干燥多风天气，并应使用商品混凝土，可避免因现场搅拌混凝土时产生的扬尘对周边环境的影响，使用商品混凝土时不应露天堆放，即使必须露天堆放，也要注意加盖防雨布，并设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围挡，减少大风造成的施工扬尘。 施工作业区应配备专人负责，做到科学管理、文明施工。在基础施工期间，应尽可能采取措施提高工程进度，并将弃料及时外运到指定地点堆放，缩短堆放的危害周期。 （2）机械废气 施工时使用的施工机械和建筑材料运输车辆一般都以柴油为燃料，柴油燃烧产的尾气中主要含有颗粒物和碳氢化合物等废气，对施工环境会产生一定的影响。 本项目施工区域地域相对开阔，空气扩散条件较好，随着科技水平的提高，施工机械性能已有很大程度的改良，多数机械在运行过程中机械废气可达标排放，达标排放的施工机械废气通过大气稀释与扩散后，对周围环境的影响不大。 （3）施工期大气环境保护措施 1、施工作业带内扬尘污染防尘措施 1）施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容。 2）部分施工区围挡有破损，要求加强对围挡进行修整，做到无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。 3）施工作业带应保持湿润、无明显浮尘，堆放粉状物料的区域必须建立洒水清扫制度，由专人负责洒水和场地的清扫，每天至少上下班两次。特别是在保护区内的施工时，要加强洒水的频率和强度。施工现场出入口要由专人负责清扫车身及出入口卫生，在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地。 4）开挖的土方临时堆存时，应采取洒水或喷淋措施，并进行覆盖处理。 5）施工现场及各种粉尘材料、施工土方及临时堆放的渣土，均按《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告》（岳政告【2009】8号）的要求进行覆盖，并设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围挡。通过蓬布遮挡等措施，可有效地减缓建筑材料贮存产生扬尘。 6）拆除旧建筑时，应边洒水边拆除，以减少扬尘的产生量。 7）根据《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告》（岳政告[2009]8号），君山区属于扬尘控制区，因此要求建设方使用商品混凝土，可有效防止拌合混凝土时产生的扬尘污染。 8）施工物料装卸时，应尽量降低物料落差，以最大限度地防止扬尘的产生；同时针对扬尘产生量多物料，及时采取洒水抑尘措施。 9）施工现场裸露的场地及时进行覆盖处理或种植植被，按照“宜绿则绿、易盖则盖、分类实施、多策并举”的原则，采取绿化、硬化、洒水、覆盖等措施，防止产生二次扬尘污染。 10）施工工地主要扬尘产生点安装视频监控装置，实行施工全过程监控。除抢险、抢修情况外，四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，不得进行施工作业，并对拆除现象采取覆盖，并用洒水车进行洒水降尘等降尘措施。 2、交通运输扬尘污染防治措施 1）建设单位必须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输。清运垃圾、渣土的车辆应预先办理相关手续或委托具有垃圾运输资格的运输单位进行，严格按要求进行封闭运输，不得乱卸乱倒垃圾，不允许凌空抛扬，宜袋装清运，以免造成扬尘污染。 2）从事渣土、垃圾运输的企业和车辆必须持有建筑垃圾处置核准手续。运输渣土、垃圾的车辆应随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和双向登记卡。 3）设专门的洒水车辆对运输道路进行洒水降尘，并设专人定期清扫施工作业带附近的运输道路。 4）根据《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告》（岳政告【2009】8号），项目位于扬尘控制区，渣土及易起尘建材运输时，应采用密闭化车辆运输，达到无垃圾外露、无遗撒、无扬尘、无高尖车的要求，并按规定的时间、地点、线路运输和倾倒。 5）在施工工地出口处设立监控设施，监督施工工地驶出车辆带泥出场和冒装撒漏，严禁冒装渣土车、带泥车和沿途撒漏车辆进入城市道路，确保密闭运输效果。 3、燃油废气控制措施 施工机械及运输车辆定期检修与保养，及时清洗、维修，确保施工机械及运输车辆始终处于良好的工作状态，减少有害气体排放量，确保施工机械废气排放符合环保要求。加 强大型施工机械和车辆的管理，执行定期检查维护制度。 所有燃油机械和车辆尾气排放执行《汽车大气污染物排放标准》 (GBl4761.1-14761.7-93)，若其尾气不能达标排放，必须配置消烟除尘设备。严格执行《在用汽车报废标准》，推行强制更新报废制度，特别是对发动机耗油多、效率低、排放尾气 严重超标的老旧车辆，不准进入施工区进行施工。 经采取上述措施后，施工期扬尘能得到有效控制，可将项目施工期扬尘对周围空气环境的影响降到最低。 三、声环境影响分析 （1）施工期噪声污染源及其特点 项目施工工期为14个月，施工中将使用多种大中型设备进行机械化施工作业。施工机械噪声的特点是噪声值高，而且无规则，往往会对施工场地附近的村镇等声环境敏感点产生较大的影响，因此，工程施工所产生的施工机械噪声必须十分重视。 施工期声环境影响预测主要根据有关资料进行类比分析。施工经常使用的机械有运输车辆、筑路机、大型搅拌机、钻孔打桩机等，还有其它施工机械，如空压机、汽锤等，但均为短期使用。 施工噪声有其自身的特点，表现为： 1）施工机械种类繁多，不同的施工阶段有不同的施工机械，同一施工阶段投入的施工机械也有多有少，这就决定了施工噪声的随意性和没有规律性。 2）不同设备的噪声源特性不同，其中有些设备噪声呈振动式的、突发的及脉冲特性的，对人的影响较大；施工所用机械的噪声均较大，有些设备的运行噪声可高达110dB左右。 3）施工机械一般都是暴露在室外的，而且它们还会在某段时间内在一定的小范围内移动，这与固定噪声源相比增加了这段时间内的噪声污染范围，但与流动噪声源相比施工噪声污染还是在局部范围内的。施工机械噪声可视为点声源。 （2）施工噪声预测 建筑工地机械设备产生的噪声主要为打夯机、推土机、挖掘机、振动碾、压路机、风钻、压缩机、搅灌机、压力式高压灌浆机等。施工机械噪声主要是地面产生，可近似作为点声源处理，根据点声源噪声传播衰减模式，可估算出施工期间离噪声声源不用距离的噪声值，从而对敏感点的影响作出分析评价。 项目施工过程场地的预测模式如下： 式中： Li——第i施工阶段的（dB）； Ti——第I阶段延续的总时间； T ——从开始阶段（i=1）到施工结束（i=2）的总延续时间； N ——施工阶段数。 ②在离施工场地距离处的的修正系数。 在离施工场地距离处的的修正系数由下式计算： 式中：——离场地边界的距离（m），则： ③点声源的几何发散衰减模式 式中： ——距声源r米处的施工噪声预测值dB（A）； ——距声源米处的参考声级。 根据前述的预测方法和预测模式进行计算，得到施工过程中各种设备在其不同距离下的噪声级和噪声影响范围，见表7-1。 表7-1 主要施工机械不同距离处的噪声级单位：dB（A） 设备名称; 距离. 5m; 20m; 40m; 60m; 80m; 120m; 150m. 挖掘机; 84; 72; 66; 62; 59; 56; 54. 推土机; 86; 74; 68; 64; 61; 58; 56. 夯实机; 72; 63; 57; 53; 50; 47; 44. 振动碾; 87; 75; 69; 65; 62; 57; 56. 风钻; 90; 83; 76; 70; 66; 63; 60. 搅灌机; 84; 72; 66; 62; 59; 54; 53. 泵; 90; 83; 76; 70; 67; 63; 60. 压路机; 85; 73; 67; 63; 60; 55; 54. 压力式灌浆机; 90; 83; 76; 70; 67; 63; 60. 挖掘机; 87; 75; 69; 65; 62; 57; 56. 灌浆机; 90; 83; 76; 70; 67; 63; 60. 破碎机; 90; 83; 76; 70; 67; 63; 60. 空压机; 90; 83; 76; 70; 67; 63; 60. 钻机; 87; 75; 69; 65; 62; 57; 56. 由上表可以看出，在不考虑噪声叠加且不采取防护措施的情况下，以《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼、夜间限值为标准，昼间在距施工机械噪声源60m以外可达标，在距声源150m以外可达到《声环境质量标准》2类区标准，夜间200m以内超标。因此在不采取控制措施的情况下，施工机械噪声昼间影响范围大，夜间影响尤其大，影响程度较高。因此施工单位应尽量选用符合国家有关标准的先进低噪声施工设备，以减少噪声对现场施工人员及施工场所周围村民的影响；此外，施工中应加强机械的维修保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声；对突发性的噪声污染，应尽量避免在人群休息和夜间进行。通过合理的施工布置和作业时段来减少噪声对施工人员和周围村民的影响。 由表3-7重建泵站周边主要环境保护目标示意表可知，项目泵站周边100m范围内，除桑园泵站南侧居民较多外（约50户），其余泵站周边居民较少（最多为10户），最近距离为20m，根据桑园泵站最近居民点声环境质量现状监测结果（背景值昼间54.6dB(A)、夜间45.4 dB(A)），叠加预测20m处最不利情况下的贡献值，居民点昼间噪声超标22.5dB(A)，夜间超标37.5dB(A)，施工结束后各噪声影响随之消失。昼间居民进行生产和各项活动，受噪声影响仍可勉强接受，夜间居民需要休息或进行各种安静环境活动，对居民影响较大，因此工程禁止夜间作业，以减少对附近居民的影响，但如果不对施工现场、施工机械和传播途径采取防护措施，各敏感点超标是无法接受的。 （3）交通噪声 交通噪声有载重汽车在运输和装卸过程中产生，主要为车辆引擎声，具有源强大，流动性等特点，影响范围呈线型分布，其影响主要对象是运输路线两旁的敏感点。项目各泵站除桑园泵站敏感点较集中外，其余各泵站周边居民分布较分散，交通量不大，本工程施工期交通流量会短时期增加，对周边敏感点有一定影响，但影响范围及人数不大，且随着施工期的结束而消失，因此项目施工期交通噪声通过有效控制，可将交通噪声影响降到最低。 （4）施工噪声减缓措施 为减轻施工噪声对敏感点的影响，施工单位应根据场界外敏感点的具体情况从以下两个方面采取降噪措施。 a、噪声源控制 1）加强施工区噪声管理，对于施工临建设施中各机械设备等强噪声源，在选址布局上应远离居民点。 2）对高噪声的机械设备采取降噪措施，加强高噪声施工设备的维修管理，减少设备非正常运行时所产生的噪声。对于高噪声设备，应严格控制其作业时段，以减轻施工噪声对附近人群的影响。 3）考虑到一门闸泵站、采桑湖泵站等项目处于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区范围，施工运输车辆运输过程中，应减缓车速，控制车流量，禁止鸣放高音喇叭，并设置限速牌，以减轻交通噪声对保护区内动物（尤其鸟类）的影响。 4）要求项目使用商品混凝土，可有效防止拌合混凝土时设备运行噪声对周边敏感点的影响。 5）对于敏感点较集中的地方施工（如桑园泵站），昼间强噪声设备施工应合理布局，施工场所处设置临时移动声屏障，以确保敏感点噪声达标。夜间（22:00～06:00）禁止施工，必须连续施工作业的工点，施工单位应视具体情况提前与环保部门取得联系，按规定申领夜间施工证，同时发布公告争取民众支持。 b、敏感对象防护 1）为保护施工人员的健康，施工单位要合理安排工作人员轮流操作辐射高强噪声的施工机械，减少接触高噪声的时间。对距辐射高强噪声源较近的施工人员，除采取戴保护耳塞或头盔等劳保措施外，还应适当缩短其劳动时间，处于高噪声环境下工作人员每天的工作时间不得超过 6小时。 2）本工程对区域敏感目标的噪声影响主要来自施工机械及施工机械车辆，对于敏感点附近的施工活动应尽量减少高噪声施工机械的使用时间。 3）在居民面向噪声源一侧设置移动式隔音墙，降低施工噪声对居民第一排的影响，应制定管理措施严格控制施工时间，能够完成施工进度的情况下不要安排昼夜连续施工，白天施工时间应控制严格控制在8:00~12:00，14:00~20:00。施工机械、运输车辆可能造成运输路线两侧居民区噪声超标，在运输路线设定时应尽量考虑绕开居民区及自然保护区，不得已必须穿越居民区及自然保护区的，在运输过程中应严格限制车速和单位时间内的车流量，车辆穿行时应适当降低车速，并禁鸣喇叭。 通过采取上述相应的降噪措施后，可将对施工区周边居民及自然保护区的影响降到最低。 四、固体废物环境影响分析 本项目施工期产生固体废物主要有土石方、建筑垃圾、生活垃圾。 （1）土石方 根据土石方平衡表1-4可知，项目挖方均用于填方，清淤产生的淤泥用于施工结束后临时占地植被恢复过程绿化覆土，因此项目无弃方产生。 项目各泵站进水渠水来源主要为收集雨水，功能为排涝及灌溉，且除桑园泵站外，其他泵站均位于农村地区，人口稀少，当地居民以种植为主业，因此清淤底泥主要为雨水携带泥沙沉淀，无大量重金属，因此项目泵站进水前池清淤底泥属于一般固体废物，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求处理后，清淤底泥用于项目泵站施工用地绿化覆土可行。 清淤底泥在其泵站的淤泥堆场干化后，用于各泵站工程建设用地和临时占地的植被恢复时的绿化用土，其中和丰泵站、团北泵站、团南泵站清淤产生的淤泥因量少，分别用于其泵站所在地本身的植被恢复，采桑湖泵站因淤泥量相对较大，分别用于采桑湖泵站及一门闸泵站的植被恢复。 （2）建筑垃圾 根据项目可研可知，本项目拆除原泵站面积共1117m2，共产生建筑垃圾1619.65t。对建筑垃圾的收集处理严格执行《城市建筑垃圾管理规定》，服从当地城市市容环境卫生行政主管部门统一管理，运至指定地点倾倒，严禁施工单位将建筑施工活动中产生的工程废弃物料等垃圾堆放在水体沿岸岸坡或倾倒入周边水体内。在建筑垃圾运输过程中，应对运输货物采取遮盖方式，避免物料沿途洒落。 为减轻建筑垃圾运输影响，本评价对建筑垃圾运输提出以下要求： ① 运输车辆必须持有城市管理部门颁发的余泥渣土准运证； ② 要求运输车辆采取密闭措施，防止土石料在运输过程中洒落； ③ 加强运输车辆检修和维护工作，防止车辆中途发生故障，影响道路通行； ④ 严格按照运输车辆的承载能力装土渣，不得超载； ⑤ 运输车辆在进入主要交通干线之前必须冲洗轮胎； ⑥ 应避免在大风速时装卸和运输建筑垃圾和其他土石方； 严格落实上述措施，则项目处置建筑垃圾环境影响可得到有效控制。 （3）生活垃圾 施工高峰期人数为240人，以每人每天产生生活垃圾0.5kg/d计算，高峰期间施工人员每天将产生0.12t/d生活垃圾，经收集后交环卫部门清运。在施工人员较集中的地方设置垃圾桶收集生活垃圾，安排专人负责日常生活垃圾的清扫，并对其进行简单的分类筛选，将生活垃圾委托给当地环卫部门统一进行处置，施工期生活垃圾日产日清可避免生活垃圾对周边环境的影响。 项目采取以上措施后，产生的固体废物对环境的影响较小。 五、施工期生态影响分析 工程共包括15个泵站，其中六个泵站位于湖南东洞庭湖自然保护区内，其他9个泵站分布于君山垸、钱北垸、钱南垸、小团洲垸，工程对湖南东洞庭湖国家级自然保护区的影响详见生态专题专章，本报告仅分析自然保护区以外9个泵站的生态影响分析。 本项目对生态环境的主要影响包括对陆生生态、水生生态的影响。 1、陆生生态环境的影响 （1）植被破坏情况 工程临时占地主要包括表土堆置场、及施工临时便道区等，占地类型主要为水田、旱地、荒地，通过现场勘察，各泵站用地范围内的主要植被为杨树、樟树、构树、苜蓿草、狗牙根等常见种，未发现有受国家保护的珍稀野生植被。这些植被群落和物种在区域分布广泛，易于栽植和恢复，工程完工后，除永久占地破坏的植被不能恢复外，其余被破坏植被均可恢复，并通过加强绿化、种植草皮花木等人工绿化措施，提高区域的植被覆盖率，减少裸露地面，进一步避免水土流失。因此施工期对区域植被的影响是短暂的，可恢复性的。 （2）生物多样性受损情况 本项目为泵站改造项目，项目不另新增永久占地，现状占地范围因受人为活动剧烈，工程所涉及区域内植被类型各层次的生物多样性指数均较低；区域植被组成种类为本地区常见植物种类，没有生态敏感种类。因此，工程施工对本区域的生物多样性不会造成大的影响。在工程完成后及时对施工临时建筑区和施工临时道路等临时用地恢复植被，这些植物种类很快能自然恢复。 （3）对陆生动物及其栖息地的影响 施工期作业机械发出的噪声、产生的振动以及施工人员的活动会使建设地区域及其附近的陆生动物暂时迁移到离建设地较远的地方，鸟类会暂时飞走。施工产生临时弃渣会破坏陆生动物的栖息地。由于各泵站人为活动剧烈，野生动物较小，多为一般常见的鼠类和鸟类，本工程的建设对它们的影响不大。随着工程的结束，一般的陆生动物逐渐回迁到泵站周边的地域。但由于土石方的开挖和填料，直接破坏触动区的植被和土壤，从而破坏寄居其间野生动物的生存环境；工程开挖的粉尘，在空气中悬浮形成的粉尘颗粒物可引起动物不适。施工期的噪声、振动、灯光、尘土也会对施工区动物产生一定的影响；此外，如果施工人员缺乏环境保护意识，不爱护野生动物，任意捕杀、袭击它们，施工中不考虑野生生物的生存，破坏其生存环境，则会造成较大影响。 总之，施工可能会对当地野生动物的栖息环境造成一定影响，但这些影响都可以通过加强施工管理得到减小或减免。在加强施工管理的情况下，施工对项目周围陆生动物影响不大。 2、水生生态环境的影响 工程施工对水域生态环境的影响主要包括施工期围堰的建设及拆除对水生生态环境的影响，部分泵站进水前池清淤对水生生态环境的影响以及施工废水及施工人员生活污水排放可能对水生生态环境造成污染影响，进而影响水生生物的生存环境。 其中，施工废水及施工人员生活污水通过加强管理，收集处理后基本不会影响水域生态环境。对水域生态环境影响较大的主要是围堰的建设及拆除过程中导致的底质扰动和悬浮物浓度增加对水生生态的影响，以及围堰清淤过程对底栖生物的影响。 （1）对浮游植物的影响 浮游植物种群数量变化和演替受到光（透明度）、营养、温度和摄食压力等因素的影响。围堰的建设及拆除对浮游植物的影响主要是施工阶段引起局部水域水质浑浊，影响阳光透射，使水中浮游植物光合作用暂时降低，不利于藻类生长繁殖，数量减少。 施工期，围堰的建设及拆除为水下施工，对水体的扰动将使施工区附近水体浑浊度增加，一方面使得水体透明度下降，改变了水下光照条件，浮游植物的光合作用受到抑制；同时悬浮物作为物理屏障，阻碍水体中气体交换，对水体中溶解氧造成影响，因此影响浮游植物的生长，水体初级生产力降低。但工程围堰的建设及拆除工程量很小，施工时间段，仅在短时间内影响浮游植物的生长，待工程停止后，悬浮物沉降，水体透明度恢复，因此对施工区浮游植物生长的影响有限。 （2）对浮游动物的影响 进水前池相连的水渠中浮游生物具有较强的流动性，围堰的建设及拆除在短时间内导致进水前池的水环境造成一定影响，使水中悬浮物增加，降低部分水体透明度，但施工作业停止后，一般在较短时间内，悬浮物便沉降下来，浮游生物损失量会立即得到补充。经类比分析，施工活动产生的悬浮物对浮游生物的影响较小，因此本工程施工对浮游生物的影响较小。 （3）对底栖动物的影响 底栖动物是长期定居在水域底部泥砂、石块或其他水底物体上生活的动物。自然水体中底栖动物的种类和数量与底层杂食性鱼类有着极大的关系。项目清淤直接改变了底栖动物的生活环境，特别是螺蚌类等大型底栖动物，因其活动迟缓，逃逸能力有限，会造成施工区局部底栖动物大量死亡，导致局部生物资源大幅度降低，但项目清淤仅改变了进水前池部分的底质环境，对整体底栖动物的影响并不大。 （4）施工活动对水生维管束植物的影响 水生维管束植物多生长在河湾淤泥较多的河滩及一些小的支流中，在项目泵站附近很难找到大片的水生维管束植物群落水草，主要原因是沿岸大部门土地已被开发为农田、旱地等人工植被，原生水草基本不在，故本项目施工活动对水生维管束植物的影响不大。 （5）对食物链的影响分析 水体中的悬浮颗粒物含量的上升，对整个食物链的影响是多方面的。大量悬浮颗粒物的存在，阻碍光在水下的透射，减弱真光层厚度，影响光合作用，进而影响浮游植物初级生产力，以浮游植物为饵料的浮游动物的生物量下降，以捕食浮游动物为生的鱼类，由于饵料缺乏，鱼类丰度下降；而掠食鱼类的高级消费者，由于上一级生产者资源下降而寻觅不到食物。 应该特别强调的是对浮游动物的影响。据研究报道，悬浮颗粒物含量增加明显影响浮游动物桡足类的存活及繁殖，其原因是过多悬浮颗粒物导致桡足类食物过滤系统和消化器官堵塞，悬浮颗粒物含量达300 mg/L 以上时影响尤其显著，并又以粘性淤泥危害更大，泥土和细泥沙次之。鱼虾类的幼稚阶段系浮游动物的范畴，也是构成饵料的有机组成部分。仔鱼与仔虾所受到的影响类似于桡足类。水生生态系统初级生产力降低了，就会影响到整个生态系统的生产力，进而就会影响到整个渔业资源的产量。但总体而言，工程围堰施工过程时间短、范围小，因此施工期对食物链的影响有限。 （6）施工活动对鱼类的影响 由于工程围堰对进水前池非施工段水文、水质等非生物因子影响较小，仅施工阶段短期内悬浮物扩散造成了附近水域水体悬浮物增加、透明度降低，并短期内对附近水域初级生产力造成一定影响的影响，但工程施工期仅产生短期的影响，且不改变水域整体营养状况，对整体水文、水质影响较小。因此，不会改变水生生物现有食物链结构，鱼类不会因为食物问题而受影响，工程建设对鱼类等水生生物区系组成、种群结构的影响较小， 在工程施工区域，为泵站进水前池，与农灌渠相连，未发现珍稀保护鱼类，因此，本工程不存在影响鱼类三场及保护物种的问题。 此外，鱼类相对浮游生物和底栖生物具有较强的回避能力，当周围环境转劣时，鱼类及其他游泳动物会自动寻找适合生存的环境。因此，总体来说，围堰清淤作业对鱼类的生活环境造成一定的不利影响，但不会造成物种损失。 施工期持续性机械噪声和振动在一定程度上会使过往鱼群受到惊吓或逃避，在鱼类趋避行为作用下，不会对鱼类造成明显的不利影响，而且随着工程施工的结束，这种不利影响会消失，不会对鱼类资源产生不良影响。 （7）东洞庭湖、长江鱼类重要生境影响 本工程主要施工区域不涉及东洞庭湖、长江水体，因此不涉及鱼类洄游通道、产卵场及铜鱼索饵场，不涉及长江四大家鱼水产种质资源保护区。 3、湖南东洞庭湖国家级自然保护区的主要生态影响 由生态专题专章可知，工程对湖南东洞庭湖国家级自然保护区的主要生态影响为施工期对植被及植物多样性及动物多样性的影响。 （1）对植被及植物多样性的影响分析 要求项目施工方在施工过程对国家一级、二级保护植物（水杉、樟树）以避让为原则进行保护，严禁蓄意破坏。工程完工后，除永久占地破坏的植被不能恢复外，其余被破坏植被均可恢复，并通过加强绿化、种植草皮花木等人工绿化措施，提高区域的植被覆盖率，减少裸露地面，进一步避免水土流失。因此施工期对区域植被的影响是短暂的，可恢复性的。 （2）对动物多样性的影响分析 工程施工期对动物多样性的影响主要为施工噪声对鸟类的影响。 ①候鸟 要求五、六支渠泵站施工避开鸟类的迁徙期施工（可选择月份包括12-2月）；一门闸泵站、采桑湖泵站施工会对这些鸟类产生一定影响，本专题要求禁止一门闸泵站、采桑湖泵站在夜间施工，以避免夜间施工过程灯光对鸟类的影响，同时要求施工过程按相关环保要求，选用低噪声设备，并采取隔音减振降噪措施，加强机械设备的维修保养，以将对候鸟的活动影响降到最小。 工程仅在局部范围内施工，与候鸟的活动区相比面积很小，经采取上述措施后，加之候鸟的自我保护能力，避饶噪声影响区，工程施工期对候鸟的影响较小。 ②鸟类 本项目施工期噪音、灯光干扰，对鸟类的觅食、迁徙、停歇会产生一定的影响，对鸟类的多样性影响不大，但是对敏感性较强的鸟类分布的均匀性产生影响，工程在采取禁止夜间施工、限制晨昏时段施工，严格控制施工噪声等措施后，施工期对鸟类的影响可降到最低。 工程施工期对湖南东洞庭湖国家级自然保护区环境造成的不利影响包括工程施工及永久占地植被及植物多样性的影响、对动物生境的影响、两栖类和爬行类动物的影响、对鸟类的影响、对东洞庭湖内水生动物的影响、对水生生态（浮游植物、浮游动物、底栖动物、水生维管束植物、食物链、鱼类）的影响；工程运营期对自然保护区造成的不利影响包括鱼类的影响、对鸟类的影响等。 其中不可逆影响主要为永久占地对植被及植物多样性的影响，以及工程施工对底栖动物的影响。除不可逆影响外，工程对湖南东洞庭湖国家级自然保护区的影响均为暂时的，随着工程施工的结束，影响逐步消失；工程的永久占地对植被及植物多样性的影响及工程施工对底栖动物的影响虽为不可逆影响，但因工程占地面积相对较小，为改变局部环境，不会改变湖南东洞庭湖国家级自然保护区整体的生态系统结构及服务功能，不会改变项目地整体植物多样性及底栖动物的整体生态环境。 六、施工期水土保持方案影响分析 1、水土流失危害预测 工程建设过程中产生的水土流失，主要表现为面蚀、沟蚀两种形式，通过水土流失的预测、分析，工程建设可能带来的水土流失危害如下： （1）土石方开挖，占用土地，扰动地表、破坏植被，可能导致工程建设涉及区域水土流失加剧，土壤有机质流失，土壤结构遭到破坏，土壤保水、保肥能力下降。 （2）如果在建设过程中，不做好水土流失防护工作，建设过程中流失的泥渣及水可能会进入地势较低的水体，造成对各水体的污染。 2、水土流失防治 （1）防治原则 贯彻“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的水土保持工作方针，体现“谁造成水土流失，谁负责治理”的原则。将水土流失防治方案纳入工程建设的总体安排和年度计划，便于水土保持工程与主体工程 “同时设计、同时施工、同时投产使用”，及时、有效地控制工程建设过程中的水土流失，恢复和改善项目区生态环境。 （2）防治目标 根据《湖南省水利厅关于湖南省水土流失重点预防区和重点治理区划定公告》，本工程区属湖南省省级洞庭湖平原湿地水土流失重点预防区，根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）的规定，本工程水土流失防治标准执行建设类项目一级防治标准。 （3）防治措施 项目工程水土流失治理措施体系由工程措施、植物措施和临时措施等构成。工程措施主要是截水沟、排水沟、表土剥离、砖砌沉砂池；植物措施主要包括绿化、撒播草籽、土地平整；临时措施为施工过程中采取的临时排水沟、袋装土拦挡、挡土板、复合土工布覆盖、临时沉沙池、铺撒碎石子、彩条布覆盖等措施。

营运期环境影响分析 （一）地表水环境影响分析 （1）生活污水 本项目属于生态影响型项目，除各泵站2名管理人员产生少量生活污水外，工程本身不产生污染物。管理人员产生的生活污水的量很少，经化粪池处理后回用于周边农田旱地做农肥，不外排，不会对各泵站周边水体水环境造成明显影响。 （2）对水体流态的影响 河流流态主要包括水位、流速、河宽等水文要素。本工程是以防洪排涝为目标的项目，以保护君山区建设垸、君山垸、钱北垸、钱南垸、小团洲垸等地人民生命财产安全为主要目的，泵站更新改造、前池清淤可有效实现泵站排捞能力。 根据《湖南省岳阳市君山区华容护城涝区排涝能力建设泵站更新改造工程可行性研究》报告可知，仅桑园泵站现状排涝流量小于计算流量，泵站需进行扩容改造，其余各泵站现状排涝流量满足排涝要求不需要进行扩容。因此此次改造仅桑园泵站进行了扩容改造。本工程改造前，各泵站的排水流量合计为64.97m3/s，改造后各泵站的排水流量合计为65.90m3/s，除桑园泵站排水流量扩容0.93m3/s（扩容后为1.48m3/s）外，其余泵站排水流量保持不变。桑园泵站涝期排水至长江，长江平均流量为33980m3/s，约占长江流量的0.0044%，不会改变长江原有水体流态，对长江水体流态的影响极小。 其他泵站因排水流量不变，因此此次改造其他泵站对华容河、东洞庭湖、长江水体流态的影响较小。 （3）清淤对水环境质量的影响 项目各泵站运行期本身不排放水污染物，但采桑湖泵站（排涝至东洞庭湖）、和丰泵站、团南泵站、团北泵站（此三个泵站排涝至华容河）四个泵站进水前池清淤后，进水渠属性改变，将会引起东洞庭湖、华容河水环境质量的变化。 由于进水渠过水面增大，水流流量增大（前池清淤0.1-0.8m），增强了排涝能力，同时也加快了污染物往东洞庭湖、华容河输送的能力，可见进水前池经清淤后，加快了排泄污染物的速度，使进水渠水质有一定的改善。 但因加快了排泄污染物的速度，污染物进入东洞庭湖、华容河的浓度比清淤前稍高一些，但进水渠排放量小，远低于东洞庭湖、华容河集雨的流量，故不会对东洞庭湖、华容河水环境造成明显不利影响。 （4）排涝对受纳水体水环境质量的影响 根据本次环评第三章环境质量状况中，代表性泵站所在地地表水环境质量现状监测2.4可知，各泵站进水渠水质中总氮存在超标现象，其他各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准要求。 因各泵站进水前池现状监测期非洪涝期，且总氮最大超标倍数小于1，因此洪涝期排涝水体受雨水稀释后，排涝对受纳水体（华容河、东洞庭湖、长江）虽仍有一定的影响，但是因项目排涝流量远小于受纳水体的涝期流量，加之受纳水体的自净能力，因此项目排涝对受纳水体的水质影响很小。 针对各泵站农业面源污染，随着《湖南省洞庭湖水环境综合治理规划实施方案（2018-2025年）》（方案中提出严格控制面源污染）、《君山区黑臭水体整治》等行动的开展，君山区农业面源污染将逐步减少。 针对部分泵站散户生活污水的污染，随着2020年湖南省农村厕改项目的实施，以及《君山区农村生活污水治理专项规划》（2020-2030年）的实施，农村生活污水将逐步实现有效治理，因此生活废水污染也将逐步减少。 此外，随着我国排污许可制的逐步完善，新增排污口均受到严格控制，因此，在各污染源逐步减少的前提下，进水渠水质也将逐步改善，排涝期对受纳水体（华容河、东洞庭湖、长江）的影响将逐步减少。 （5）对湖南东洞庭湖国家级自然保护区、长江的影响分析 本项目一门闸泵站、采桑湖泵站、三支渠泵站、四支渠泵站、五支渠泵站、六支渠泵站均位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区的实验区，其中一门闸泵站、采桑湖泵站洪涝期排涝至东洞庭湖，另四个泵站排涝至长江，因本工程仅进行泵站改造，改造后泵站本身无水污染物产生，且自然保护区内的泵站排水流量保持原状，同时项目施工内容均位于东洞庭湖、长江堤外，不涉及堤内施工，因此本项目建成后运行期，除原泵站排涝对东洞庭湖、长江水流、水质及水生生物有一定影响外，未另新增对东洞庭湖、长江的影响。 一门闸泵站外排流量为7.35m3/s，采桑湖泵站外排流量为9.12m3/s，即洪水期东洞庭湖流量增加16.47m3/s，东洞庭湖过湖水量为99124.8 m3/s，增加水量占东洞庭湖过湖水量的0.017%，不会对东洞庭湖原有水体造成冲击；三支渠泵站外排流量为4.35m3/s，四支渠泵站外排流量为3.0m3/s，五支渠泵站外排流量为3.0m3/s，六支渠泵站外排流量为3.0m3/s，即洪水期长江流量增加13.35m3/s，长江平均流量为33980m3/s，增加流量占长江流量的0.039%，不会改变长江原有水体流态，对长江水体流态的影响极小；一门闸泵站、采桑湖泵站、三支渠泵站等泵站排水为收集自然保护区的雨水，属于清净水，水质较清洁，对东洞庭湖水质、长江造成影响极小；因泵站排涝时不蓄水，仅将进水渠的水排入东洞庭湖、长江，因此无低温水外排，因此对东洞庭湖水温及长江水温变化影响较小，故本项目泵站排水不会对东洞庭湖及长江水流、水质、水温造成明显不利影响，不会改变原有水生生物生态链结构，对水生生物影响较小。 综上所述，在落实本项目所提环保措施的前提下，项目运营期无废水排入周围水环境，同时本项目泵站更新改造不会改变华容河、东洞庭湖、长江现有环境功能，对其水流、水质、水温及水生生物影响较小，故对湖南东洞庭湖国家级自然保护区的影响较小。 （三）大气环境影响分析 项目泵站运行期无生产废气产生，因此本项目更新改造后，对当地的大气环境基本无影响。 （四）噪声环境影响分析 1、预测源强及范围 本项目运行过程中使用的设备主要为水泵，会产生一定的运行噪声。根据泵站运行原则，泵站只有在暴雨期进水渠水量增大、水位达到一定高程，同时外河水位高于进水渠水位，进水渠洪水不能自排时才启动泵站排涝。根据历年排涝泵站启动时间的多年统计，一年内各泵站启动时间为70-360小时，以最长启动时间计算，约占全年的4.11%，由此可见泵站启动时间很少。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的公式。选择点源预测模式预测项目声源产生的噪声随距离衰减变化规律。 1）点声源几何发散衰减公式及环境因素衰减： 式中：Lp—距离声源r米处的声压级； r — 预测点与声源的距离； r0—距离声源r0米处的距离； a—空气衰减系数； △L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等）。 2）对两个以上多个声源同时存在时，多点源叠加计算总源强，采用如下公式： 式中：Leq—预测点的总等效声级，dB(A)； Li—第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)； 3．预测点预测值计算 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 2、预测结果与评价 项目各泵站泵台数最多为6台（如采桑湖泵站），按同时运行情况，采用上述多点源叠加计算总源强可知，噪声源强为87.0dB(A)，经采取选择低噪声设备、泵房隔音、基础减震等措施，噪声源强可降低20.0dB(A)，则噪声源强最大为67.0dB(A)，再经距离衰减，项目泵运行过程在不同距离处的噪声级见下表。 表7-2 水泵噪声随距离衰减值一览表 距离（m）; 3; 5; 8; 10; 20; 30; 50; 100. 噪声贡献值dB(A); 57.5; 53.0; 48.9; 47; 41.0; 37.5; 33.0; 27. 根据上表的预测结果表明：经采取隔音、基础减震等措施后，泵3m以外可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中昼间2类标准，泵8m以外可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中夜间2类标准，因此建议各重建泵站通过合理布局，使泵与厂界的距离大于8m（根据采桑湖泵站的总平面布置图4（二）可知，采桑湖泵站的泵与东、南、西、北四厂界的距离分别为35m、15m、15m、20m，能满足大于8m的要求），进而实现泵运行过程昼夜噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 由表3-7可知，各重建泵站中，最近居民点的距离为20m，则泵站贡献值为41.0dB(A)，与最高背景值（昼间53.3 dB(A)，夜间44.5dB(A)）叠加后昼间噪声53.6dB(A)，夜间噪声46.1dB(A)，满足《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准要求，因此泵站运行噪声对周边声环境影响较小。 3、营运期声环境保护措施 为确保噪声不影响泵站周边保护目标以及居民的正常工作和生活，建议项目采取以下噪声控制措施： （1）选择低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，对高噪声设备采取设置减震垫基础减震、设备用房或隔声罩隔声和消声处理。把噪声源用隔声罩封闭起来，是降低噪声的有效措施。 （2）合理布局，使泵与厂界的距离大于8m，以确保泵站厂界噪声达标。 （3）所有振动源应与主体建筑物采取软连接措施，防止振动动通过建筑物传播。通过在机器与基础之间安装弹性支承隔离机械振动而达到抑制噪声和降低固体传声，对水泵机器设备可在机座上安装减震器和减震垫（减振垫上放置减振器），减少机器振动向基础的传递量，使机器的振动得已有效的隔离，抑制噪声和降低固体传声。 （4）加强对机械设备的保养，以防治机械性能老化而以引起的噪声，从源头上削减噪声对外界环境的影响。 （5）泵房的四周墙壁及顶部增加隔音板。 项目泵站经采取上述降噪措施后，可将对周边环境噪声的影响降到最低。 （五）固废环境影响分析 项目运营后，主要固体废物为员工产生的生活垃圾、进水闸格栅产生的栅渣、检修产生的废油及废弃含油抹布。固体废弃物种类、来源及属性详见下表。 表7-3 项目固废情况一览表 序号; 名称; 数量（t/a）; 属性; 处置措施. 1; 栅渣（果皮、纸屑等）; 1.83（单个泵站）; 一般固废; 收集后环卫部门清运. 2; 生活垃圾; 少量; 生活垃圾. 3; 检修废矿物油; 0.005（单个泵站）; 危险废物 HW08 废矿物油; 交有资质单位处理. 4; 含油抹布; 0.01（单个泵站）; 危险废物 HW49其他废物; 未分类收集的可全过程不按危险废物管理. 2、固体废物性质 根据工程分析，本项目危险废物的有害性见下表。 表7-4 危险废物特性表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 检修废矿物油; HW08; 900-249-08; 0.005; 检修; 液态; 废矿物油; 废矿物油; 80d; T，I; 交有相关危废处理资质单位回收. 2; 含油抹布; HW49; 900-041-49; 0.01; 检修; 固态; 布料、废矿物油; 废矿物油; 80d; T，I. 3、固体废物处置方案及其对环境的影响 1）固废处置方案 项目各泵站产生的各类废物处置方案如下： 生活垃圾：各泵站产生生活垃圾经收集后，委托当地环卫部门定期清运。 泵站格栅栅渣：各泵站进水格栅收集的栅渣主要为生活垃圾及其他杂物，经收集后委托当地环卫部门定期清运。 检修废矿物油：各泵站检修产生废矿物油约0.005t/a，经对照《国家危险废物名录（2016修订版）》，其属于HW08废矿物油，处理产生的废矿物油由专用油桶收集暂存至危险废物暂存区，再统一交由有资质单位处理。 废弃含油抹布：各泵站检修产生废含油抹布约为0.01t/a，经对照《国家危险废物名录（2016修订版）》，其属于HW49其他废物，因含油抹布属于豁免内容，可不按危险废物管理。 2）影响分析 本项目产生的危险废物主要为维修产生的废矿物油及废含油抹布，这些污染物如不合理处置，排入环境中，会对环境产生长期的、难以消除的影响，导致地表水水质受到破坏，进而影响水中水生动植物生长。 建议各泵站设专门危险废物暂存区，分别暂存废矿物油及废含油抹布，其中废矿物油采用专用油桶暂存，危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（修订）的要求进行建设，为仓库式，相关要求如下： a.危废暂存区基础以仓库式的形式建设，库内地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。基础和裙脚必须防渗，防渗层为至少 1 米厚粘土层透系数≤10-7cm/s)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料 ，渗透系数≤10-10cm/s。 b.危废暂存间周边应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会进入库内。 c. 用以存放的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 d.应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 此外，危险废物的日常管理需按如下要求进行。 a.须做好危险废物情况的纪录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称，并对各类固废分类堆存。 b. 定期对暂存区进行检查，发现泄漏，应及时进行修理。 c. 收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，危险废物的容器和包装物必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995所示标签设置危险废物识别标志。 d. 按照危险废物特性分类进行收集、贮存，危险废物包装容器上标识明确；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。 e. 危险废物暂存区内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 f. 加强对危险固废的日常管理，建立危险废物贮存台账，并如实记录危险废物贮存情况，并按国家有关危险废物管理办法，办理好危险废物的贮存、转移手续。 g. 转移危险废物的，按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定，如实填写转移联单中产生单位栏目，并加盖公章。 h. 有与危险废物经营单位签订的委托利用、处置危险废物合同。 项目各泵站的固体废物经采取上述措施后，不会对周围环境造成不良影响。 （六）运行期对水文情势的影响 各泵站改造前后仅桑园泵站流量增加，由原来的0.55m3/s提升至1.48m3/s，提升量较少，长江多年平均径流量为9519亿m3/s，与长江的径流量相比，排涝期泵站增加的流量极小，且排涝期主要为洪涝时期，流量的增加显得更加微乎其微，因此本次改造前后运行期对水文情势的影响较小。 （七）与产业政策符合性、规划选址合理性分析 1、产业政策符合性分析 本项目属于排涝能力建设工程，项目主要建设内容为泵站更新改造，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于第一类鼓励类第二条“水利”中第9款“城市积涝预警和防洪工程”中的防洪工程，故本项目的建设符合国家产业政策。 2、选址和规划符合性 项目共为15个泵站进行更新改造，除7个泵站（一门闸泵站、采桑湖泵站、桑园泵站、和丰泵站、文家湾泵站、团北泵站、团南泵站）拆除重建外，其余泵站仅对设备更新改造，其中7个泵站拆除重建为在原泵站用地范围内前移重建或原址重建（其中桑园泵站往进水池移25m，团北泵站往进水池移20m，和丰泵站往进水池移25m，其余位置相对不变），因此本项目不涉及另行选址，泵站小距离前移主要因泵站与河堤距离太近，为能更好地保护河堤，避免泵站运行时的震动影响河堤的稳固性，因而小距离前移，因此本项目用地在调整泵站位置后更合理。 根据《洞庭湖生态经济区规划》（发改地区[2014]840号）中，“第三章水域生态修复中第二节健全防洪减灾体系中完善排涝抗旱体系，加快城市和农村排涝工程建设……更新改造和新建排涝泵站”因此本工程建设符合《洞庭湖生态经济区规划》（发改地区[2014]840号）规划要求。 根据2020年君山区政府工作报告中，突出抓好“高标准夯实基础，持续增强发展后劲”中，扎实推进“两区一闸”、水利安保工程、长江涝区配套工程等水利工程建设……持续增强农业防灾抗灾能力……进一步加大电排、机埠、沟渠等设施建设管护力度……；根据《君山区土地利用总体规划文本（2006-2020年）》中，“五、水利设施用地战略”中提出：着力解决好与人民切身利益密切相关的水利问题，抓好洞庭湖区蓄洪分洪闸和安全区建设工程等重大基础设施项目……本项目为防洪基础设施建设项目，符合君山区规划要求。 因此，综上所述，本项目选址符合君山区规划要求。 3、与《岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例》相符性 本工程一门闸泵站、采桑湖泵站、三支渠泵站、四支渠泵站、五支渠泵站、六支渠泵站位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区的实验区，与《岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例》相符性详见下表。 表7-5 与《岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例》相符性分析 序号; 条例; 本项目; 相符性. 1; 第十八条：禁止下列行为：（九）其他不符合保护区功能定位的开发利用与建设行为。; 本项目为防洪基础设施建设，与自然保护区蓄水防洪功能定位一致; 符合. 2; 第三十条：在实验区可以进行科学试验、教学实习、参观考察、旅游以及驯化、繁殖珍稀、濒危野生动植物和符合保护区保护方向与总体规划的生产经营活动以及经批准的基础设施和公益事业项目建设。; 本项目实施为泵站更新改造工程，属于防洪基础设施建设，且项目已取得湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局的批准，详见附件2东洞保函[2020]23号。; 符合. 3; 第三十三条各级人民政府应当加强实验区垸内天然湖泊的管理，维持湖泊湿地生态功能。禁止围湖造地或者围垦湿地洲滩等改变天然湖泊现状、影响湿地生态服务功能的活动。; 项目自然保护区内，仅一门闸泵站及采桑湖泵站拆除重建，其余泵站仅作设备更新改造，永久占地占用部分进水渠面积，未占用天然湖泊。; 符合. 4; 第三十四条 实验区内不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目以及实验区内已建成的设施，其污染物排放不得超过国家或者地方规定的污染物排放标准或者重点污染物排放总量控制指标。; 本项目为防洪基础设施，不属于生产设施，且本项目通过采取相应的环保措施，使各污染物排放均能实现达标排放。; 符合. 4、与环境功能区划的符合性 本项目选址符合当地环境功能区划的要求。根据环境质量现状监测结果，项目区域环境空气质量超标，属于不达标区，工程本身运行期无废气产生，因此不会对区域环境空气质量造成影响；工程本身运行期无废水外排，主要为洪涝期排涝，因此不会降低现有环境功能区划；由现状监测可知，各泵站声环境质量现状能达到环境功能区划的要求，且通过预测可知，工程运行期各泵站在切实落实相关环保措施后，可实现达标排放，不会对声环境功能区划造成影响。 （八）项目建设与“三线一单”相符性 1、生态红线 工程各泵站分布于岳阳市君山区的建设垸、君山垸、钱北垸、钱南垸和小团洲垸，根据《岳阳市生态保护红线分布图（君山区片）》（详见附图3），本工程一门闸泵站、采桑湖泵站、三支渠泵站、四支渠泵站、五支渠泵站、六支渠泵站均位于位于君山区生态保护红线范围内，根据《湖南省生态保护红线》湘政发〔2018〕20号，生态保护红线的保障措施之一为实施严格管控。根据中办国办印发《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》中第九条，实行严格管控：生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。根据《全国主体功能区规划》（国发〔2015〕42号），国家禁止开发区域的功能定位是：我国保护自然文化资源的重要区域，珍稀动植物基因资源保护地，本项目属于国家级自然保护区，管制原则之一：按核心区、缓冲区和实验区分类管理。核心区，严禁任何生产建设活动；缓冲区，除必要的科学实验活动外，严禁其他任何生产建设活动；实验区，除必要的科学实验以及符合自然保护区规划的旅游、种植业和畜牧业等活动外，严禁其他生产建设活动；之二：新建公路、铁路和其他基础设施不得穿越自然保护区核心区，尽量避免穿越缓冲区。本项目主要建设内容为泵站更新改造，属于防洪基础设施更新改造，不属于生产建设活动，且一门闸泵站、采桑湖泵站拆除重建的占地均位于自然保护区实验区内，未涉及自然保护区核心区及缓冲区，因此，工程建设与上述红线要求相符合。 根据《湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知》，生态红线保护范围主要考虑保护重点：以湿地生物多样性保护为核心，加强区内湿地自然保护区的恢复与管理，平垸行洪、退田还湖，扩大湖泊面积，提高调蓄洪水的能力，工程属于调蓄洪水能力项目，对区域生态环境有改善的正效益作用；同时根据表7-5可知，本项目符合自然保护区的功能定位，且经湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局的批准（详见附件2）， 综上所述，本项目建设符合生态红线的管控要求，要求项目按相关要求办理生态红线内项目相关审批手续。 2、环境质量底线 泵站分属于大气环境一、二类区，声环境功能2类，涉及的水环境功能为Ⅲ类水体，本项目各污染物经对应环保措施处理后均可达标排放，经预测影响分析，其外排污染物对环境质量增幅很小，不改变相应现有环境功能区，未超出环境质量底线。工程重建泵站中，通过选择低噪声设备，从源头降低噪声，避免对湖南东洞庭湖国家级自然保护区的影响；同时部分工程的清淤可有效改善进水前池水体水质，进而避免受纳水体（华容河、东洞庭湖、长江）受污染。 3、资源利用上线 本工程为泵站更新改造项目，不涉及基本农田，工程运行期无生产用水，项目施工临时占地拟占用部分水田、旱地及荒地等自然资源区，但工程建设能有效改善各泵站的排涝能力，不仅能避免农田受淹失收，还能保障涝区防洪安全，此外，项目非资源消耗型项目，能源主要采用电能，为清洁能源，因此，项目资源利用满足相关要求。 4、环境准入负面清单 本项目为防洪基础设施建设项目，符合君山区城市规划，同时符合《洞庭湖生态经济区规划》（发改地区[2014]840号），不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型；由表7-6可知，本项目不属于《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》（推动长江经济带发展领导小组办公室文件第89号）中禁止的项目。 表7-6 《长江经济带发展负面清单指南（试行）》属性分析 序号; 负面清单; 本项目; 属性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 不是码头项目、不是过长江通道项目。; 不属于. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目部分泵站位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区的实验区，未涉及核心区及缓冲区; 不属于. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 未涉及饮用水水源; 不属于. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 各泵站均不新建排污口，且本项目符合主体功能定位（由表7-5可知，本项目符合自然保护区的功能定位）; 不属于. 5; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目为防洪基础设施建设工程; 不属于. 6; 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 工程一门闸泵站及采桑湖泵站位于君山区生态保护红线范围内，但本项目属于防洪基础设施建设项目，为必要的民生项目，且本项目建设符合生态红线的管控要求。; 不属于. 7; 禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 本项目不属于化工项目及高污染项目。; 不属于. 8; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 不属于石化、现代煤化工产业; 不属于. 9; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 不属于落后产能项目。; 不属于. 10; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目; 不属于严重过剩产能行业的项目; 不属于. （九）环保投资 岳阳市君山区水利局湖南省岳阳市君山区华容护城涝区排涝能力建设泵站更新改造工程项目总投资6634.94万元，其中环保投资为180万元，所占比例为2.71％。环保投资一览表如下。 表7-7 环保投资一览表 项目; 污染物; 措施; 投资/万元; 备注. 废水 治理; 施工期; 基坑排水; 经沉淀后回用于施工或抑尘洒水，不能回用部分再抽排至相应泵站的进水渠; 30; -. 车辆冲洗废水; 经隔油沉淀后回用于抑尘洒水，不外排。; 15; -. 生活污水; 利用当地民厕，经化粪池处理后，用于周边农田施肥。; -; 达GB8978 -1996三级标准. 营运期; 生活污水; 经化粪池处理后，用于周边农田施肥。; -; 达GB8978 -1996三级标准. 废气 治理; 施工期; 施工扬尘; 洒水抑尘、堆放材料的蓬布遮盖 及建设围挡; 30; -. 噪声 治理; 施工期; 噪声; 临时移动声屏障，实验区内禁鸣; 30; 达GB12523-2011标准. 营运期; 噪声; 隔音减振，合理布局; 15; -. 固体 废物; 施工期; 生活垃圾; 委托环卫部门及时进行清理; 15; -. 营运期; 检修废油; 各泵站分别建设危险 废物暂存区; 15; GB18597-2001. 含油废抹布. 栅渣; 各泵站分别建设一般固 体废物暂存区; 15; GB18599-2001. 生活垃圾; 委托环卫部门及时进行清理; 15; -. 合计; 180; -. （十）项目以新带老“三本帐”统计 （1）以新带老污染源汇总（三本账） 本项目原有污染物主要为生活污水，泵运行噪声、及运行期固体废物，泵站本身在运行过程无大气污染物及废水产生，污水仅少量员工生活污水，且改造前后无增减量。因此本项目“三本账”中大气污染物及水污染物三本帐如下表所示。 表7-8 项目“三本帐（t/a） 污染物种类; 污染物; 原工程; 总工程; 增减量. 大气污染物; 无; 0; 0; 0. 水污染物; CODcr; 0; 0; 0. BOD5; 0; 0; 0. SS; 0; 0; 0. NH3-N; 0; 0; 0. 由上表可知，本项目以新带老后大气污染物及水污染物无增减量，因此项目实施后对大气环境及水环境无影响。 （2）“以新带老”分析 本项目以新带老主要包括重建泵站中泵选用低噪声设备，因此从源头降低了噪声源，减少了项目噪声对周边环境及湖南东洞庭湖国家级自然保护区的影响；此外，项目以新带老过程中增设了危险废物暂存区及危险废物处置措施，以外新增了一般固体废物暂存区，使各泵站运行过程中的一般固体废物及危险废物得到有效处置，实现了各泵站内污染物的规范化管理，各污染物实现达标排放，将项目对周边环境的影响降到最低。 （3）污染物削减量分析 项目建设以新带老削减了噪声源强，使项目运行过程噪声影响降到最低；此外进水前池护砌，能促进进水前池水体的净化；四处泵站的前池清淤，能有效改善进水前池水质，避免了汛期排涝水质对受纳水体（华容河、东洞庭湖、长江）的影响。 （十一）项目竣工验收监测 根据《建设项目竣工环境保护设施验收管理办法》（国家环保总局令第13号）和《公路工程竣（交）工验收办法》，建设项目竣工环境保护验收条件是： （1）建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料齐全； （2）环境保护设施及其他措施等已按批准的环境影响报告表和设计文件的要求建设成或落实，其防治污染能力适应主体工程的需要；安装质量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规程和检验评定标准； （3）各项生态保护措施按环境影响报告表规定的要求落实，建设项目建设过程中受到破坏并可恢复的环境已按规定采取了恢复措施； （4）环境影响报告表提出需对环境保护敏感点进行环境影响验证，对施工期环境保护措施落实情况进行工程环境监理的，已按规定要求完成。 12.1项目验收监测内容见下表7-9。 表7-9 环境保护竣工验收一览表 验收类别; 验收内容; 验收标准. 噪声; 在产生噪声的设备安装减震措施，采取有效的隔振、隔声设施; 达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中2类. 固废; 一般固废堆放场、危险废物暂存场; 满足固废储存管理GB18599-2001、 GB18597-2001的相关标准. 生态恢复 与水土保持; 绿化成活率、保存率、生长 情况及覆盖度。; 片区绿化成活率高。.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果：

| 内容 类型 |  | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 空气污染物 | 施工扬尘 | TSP | 建材贮存：洒水、蓬布遮盖及建设相应高度的围挡。 施工现场定期洒水抑尘 | 对项目周边不产生明显影响 |
|  | 水污染物 | 泥浆水和基坑废水 | SS | 经沉淀后回用于施工或抑尘洒水。 | 对周边环境影 响较小 |
|  |  | 车辆冲洗废水 | CODcr、石油类、SS | 经隔油沉淀后回用于抑尘洒水， 不外排。 | 对周边环境影 响较小 |
|  |  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 经化粪池处理后，用于民 厕周边旱地施肥 | 对周边环境影 响较小 |
|  | 固体废物 | 拆原泵站 | 建筑垃圾 | 回填地基 | 对周边环境影 响较小 |
|  |  | 挖方 | 土石方 | 用于回填土方、建围堰及绿化 |  |
|  |  | 生活垃圾 |  | 委托环卫部门统一清运。 | 对周边环境影 响较小 |
|  | 噪声 | 人口集中点设置临时移动声屏障，夜间禁止施工；自然保护区应减缓车速，控制车流量，禁止鸣放高音喇叭。 |  |  |  |
| 营运期 | 废气 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 少量 | 对周边环境影 响较小 |
|  | 固体废物 | 检修废油 | 石油类 | 交由有危废资质单位处置 | GB18597-2001 |
|  |  | 含油抹布 | 石油类 |  |  |
|  |  | 栅渣 | 水草等 | 委托环卫部门统一清运 | 妥善处理 |
|  |  | 生活垃圾 | 纸屑等 |  |  |
|  | 噪 声 | 隔音减振，合理布局，建议使泵与厂界的距离大于8m，以确保泵站厂界噪声达标《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 工程的生态保护措施包括严格限制施工时间，并采取陆生动物、水生动物、鸟类及植被保护和恢复措施，将对湖南东洞庭湖国家级自然保护区及项目所在地生态环境的影响降到最低。 |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议：

一、结论： 1、工程概况 湖南省岳阳市君山区华容护城涝区排涝能力建设泵站更新改造工程项目为对建设垸、君山垸、钱北垸、钱南垸和小团洲垸五个垸区内的15个泵站进行更新改造，其中桑园泵站、一门闸泵站、采桑湖泵站、文家湾泵站、和丰泵站、团北泵站、团南泵站七个泵站拆除重建，其他泵站以更换设备及维修为主，泵站更新改造后，可实现装机容量达8125KW，排水流量达65.90m3/s。 本项目属于排涝能力建设工程，项目主要建设内容为泵站更新改造，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于第一类鼓励类第二条“水利”中第9款“城市积涝预警和防洪工程”中的防洪工程，故本项目的建设符合国家产业政策。 2、环境现状 （1）环境空气 根据引用的环境空气监测数据，君山区2018年的年平均值超过《环境空气质量》（GB 3095-2012）及修改清单中二级标准，因此君山区属于不达标区。其中PM10年平均浓度超标倍数为0.014。根据《2018年度岳阳市大气污染防治特护期实施方案》等实施方案：岳阳市生态环境局正采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理等一系列措施后，君山区环境空气质量将逐步改善。 （2）地表水环境 根据收集的资料可知，长江城陵矶断面、君山长江取水口断面，长江荆江口断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准，因此长江各断面水质较好。 由资料可知，东洞庭湖国控断面除总磷外各监测因子符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，东洞庭湖水环境质量较好。 由监测数据可知，华容河2018年水质有部分因子超标，主要原因为华容县华容河流域内的城镇环保基础设施建设落后，导致生活污水未有效收集处置，进而导致生活污水污染华容河水质。当地政府正通过多举措，逐步实现区域水环境质量总体改善。 一门闸泵站、桑园泵站、文家湾泵站、和丰泵站各泵站进水渠的各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准，因此各进水渠水质较好。 （3）声环境 根据湖南精科检测有限公司湖南精科检测有限公司2020年9月2-3日对本项目7处需拆除重新的泵站进行了声环境质量现状监测，结果表明各监测点的声环境质量均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准要求，声环境质量较好。 3、环境影响分析 （1）水环境影响分析： 施工期水污染源主要为施工机械冲洗废水、基坑排水、清淤影响和生活污染等。施工废水经隔油沉淀后回用于抑尘洒水；在基坑废水排入水体前，适当静置沉淀可实现达标排放，故应合理安排基坑废水外排时间，废水应尽量回用于施工或抑尘洒水，不能回用的部分经有效沉淀后，再抽排基坑废水至泵站相应的进水渠中，禁止项目将基坑废水外排华容河、东洞庭湖及长江。施工期悬浮物及扰动底泥的影响范围主要为各泵站的进水前池，对排涝的受纳水体（华容河、东洞庭湖、长江）基本无影响，且该施工影响随着施工期结束而消失。 营运期：在落实本项目所提环保措施的前提下，项目运营期无废水排入周围水环境，同时本项目泵站更新改造不会改变华容河、东洞庭湖、长江现有环境功能，对其水流、水质、水温及水生生物影响较小，故对湖南东洞庭湖国家级自然保护区的影响较小。 （2）空气环境影响分析： 施工期：经采取本环评提出的相应措施后，施工期扬尘能得到有效控制，可将项目施工期扬尘对周围空气环境的影响降到最低。 营运期：项目泵站运行期无生产废气产生，因此本项目更新改造后，对当地的大气环境基本无影响。 （3）声环境影响分析： 施工期：本工程对湖南东洞庭湖国家级自然保护区的影响主要为施工期的噪声影响，在严格按本环评及生态专题要求落实相应环保措施后，施工期对自然保护区的影响可降到最低。 营运期：各重建泵站中，最近居民点的距离为20m，则泵站贡献值为41.0dB(A)，与最高背景值（昼间53.3 dB(A)，夜间44.5dB(A)）叠加后昼间噪声53.6dB(A)，夜间噪声46.1dB(A)，满足《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准要求，因此泵站运行噪声对周边声环境影响较小。 （4）固废环境影响分析： 施工期：本项目无弃方外运，生活垃圾集中收集后，委托环卫部门统一清运。 营运期：主要固体废物为员工产生的生活垃圾、进水闸格栅产生的栅渣、检修产生的废油及废弃含油抹布。建议各泵站设专门危险废物暂存区，分别暂存废矿物油及废含油抹布，其中废矿物油采用专用油桶暂存，经收集暂存至危险废物暂存区后，再统一交由有资质单位处理（未分类收集的含油抹布可除外）。各泵站产生生活垃圾经收集后，委托当地环卫部门定期运。经采取上述措施后，各泵站的固体废物能得到合理处置。 （5）生态影响分析 本工程对湖南东洞庭湖国家级自然保护区的生态影响详见生态专题专章，在落实各泵站水土保持措施后及生态专题专章的环保措施后，本工程实施对生态环境影响在可接受范围内。 4、综合评价结论 本项目为泵站更新改造工程，工程的建设可提升君山区华容护城涝区的排涝能力，保障区域防洪安全，促进区域农业生产持续稳定发展，项目实施的主要影响为施工期对大气、废水、噪声及生态的影响，经采取相应的防治措施后废物均能实现达标排放，对生态环境的影响在可接受范围内，建设单位只要在建设中严格遵守“三同时”管理制度，在运行加强日常管理，完成各项报建手续，营运中认真落实本报告提出的各项环保措施，从环保角度分析认为，拟建项目的建设是可行的。 二、要求与建议： 1、工程实施的主要影响为施工期对湖南东洞庭湖国家级自然保护区的影响，根据自然保护区避让原则，要求一门闸泵站及采桑湖泵站施工过程通过加强管理及合理布局，不在永久占地范围以外设施临时用地。 2、加强施工过程各污染物的管理，禁止施工废弃物倾倒至各泵站周边水体，避免施工过程废物污染东洞庭湖、长江、华容河。 3、施工完后，做好施工地的植被恢复。

预审意见： 公章 经办人： 年月日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年月日

审批意见： 公章 经办人： 年月日 注释 - 本报告表附以下附件、附图： 附件： 附件1：委托书 附件2：东洞保函[2020]23号 附件3：岳发改审[2019]55号 附件4：监测报告及质量保证单 附件5：专家意见及专家签到表 附件6：建设项目生态专题备案登记表 附图： 附图1：各泵站地理位置示意图 附图2：项目样方位置示意图 附图3：岳阳市生态保护红线分布图（君山区片） 附图4：拆除重建泵站平面布置设计图 附图5：湖南东洞庭湖国家级自然保护区内6个泵站与核心区、缓冲区的距离示意图 附图6：监测布点示意图（一-七） 附表： 附表1：建设项目环评审批基础信息表